АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2024                                                                                                                                                                     № 795-П

р.п. Кадошкино

Об утвержденииактуализированнойсхемытеплоснабжения Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Кадошкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Кадошкинского городского поселенияКадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на начальника отдела строительства,  архитектуры  и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после егоофициального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

| Глава Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | А.В. Чаткин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

от 17 октября 2024г. №795-П

Актуализированнаясхематеплоснабжения Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2025 год

Содержание

1.1 Функциональная структура организации теплоснабжения	7

1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций	7

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	14

1.2.1 Общие положения	14

1.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)	15

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	18

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	18

1.2.4.4 Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной	20

1.2.4.6 Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды	21

1.7.1 Котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»	62

1.7.2 Котельная АО «Кадошкинский электротехнический завод»	62

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	63

1.8.1 Топливный баланс котельной «Центральная» МП Кадошкиноэлектротеплосеть	63

1.8.2 Топливный баланс котельной АО «Кадошкинский электротехнический завод»	63

1.8.3 Топливный баланс котельной Кадошкинская МБУ ДО «Спартивная школа»	64

1.9 Технико-экономические показатели теплосетевых организаций р.п. Кадошкино	66

1.9.1 Утвержденные удельные расходы топлива по котельной «Центральная»	66

1.9.2 Утвержденные удельные расходы топлива по котельной АО «Кадошкинский электротехнический завод»	66

3.2.3.2. Наладочный расчет тепловой сети	74

3.2.3.3. Поверочный расчет тепловой сети	75

3.2.3.4. Конструкторский расчет тепловой сети	75

3.2.3.5. Расчет требуемой температуры на источнике	75

3.2.3.6. Коммутационные задачи	76

3.2.3.7. Пьезометрический график	76

3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию	76

4 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности	86

4.1 Общие положения	86

4.2.3 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2024 г.	89

4.2.4 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки	90

5 Перспективные балансы водоподготовитенльных установок	91

5.1 Общие положения	91

5.2 Перспективные объемы теплоносителя	91

5.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети	93

5.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети	93

6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	93

6.1 Общие положения	93

6.2.3 Развитие источников теплоснабжения с 2023 до 2027 г.г.	94

7.1 Общие положения	95

7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки	95

7.2.1 Структура предложений	95

7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки	95

7.2.3 Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проекта	97

8 Топливные балансы	114

8.1 Общие положения	114

8.2 Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельным МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и АО «Кадошкинский электротехнический завод»	115

9.1 Общие положения	118

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения	121

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети	121

9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети	124

9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям	125

# 1.1Функциональная структура организации теплоснабжения

# 1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающихорганизаций

На территории Муниципального образования рабочий поселок Кадошкино в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передает тепловую энергию, обеспечиваеттеплоснабжение жилых и административных зданий поселкаодна организация МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

Котельная «Центральная», работает на природном газе и осуществляет теплоснабжение большей части р.п. Кадошкино.Котельная,введённая в эксплуатацию в  18.12.2012 году, расположена в здание бывшего теплового пункта (распределительного узла) в зоне многоэтажной жилой застройки посёлка.Конструктивно здание одноэтажное, материалы фундаментов ( сборные ж/бетонные блоки марки ФБС), материалы стен кирпичные –толщ.400мм., перекрытия –сборные железобетонные плиты, толщ.-220мм.

В котельной «Центральная» установлены два котла марки ЕСOMAX 3000NCтеплопроизводительностью 2,58 Гкал/ч каждый,работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, один бак-запаса воды, инженерные сети икоммуникации. Производительность котельной 5,16 Гкал/ч.

По состоянию на четвертый квартал 2024 года котельная «Центральная» р.п. Кадошкинообеспечивает тепловой энергией на цели отопленияжилищного фонда, объектов социально-культурного иадминистративного назначения.

Для покрытия внешних тепловых нагрузок котельная «Центральная» р.п. Кадошкино работает по температурному графику: первичный контур котла - 130-70°С; система теплоснабжения -95-70 ° , тепловая нагрузка потребителей котельной равна 3,5978Гкал/час.

Тепловые сети р.п.Кадошкино выполнены в двухтрубном исполнении. Системы теплоснабжения потребителей тепла подключены к тепловым сетям котельной «Центральная» по зависимой схеме. Тепловые сети выполнена из стальных газоводопроводных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана и минеральной ваты, проложены в надземном исполнении, частично имеется прокладка трубопроводов подземном исполнении. Подпитка осуществляется насосом подпиточной воды из бака запаса воды.

1.1.2  Детализация Тепловые сети МП « Кадошкиноэлектротеплосеть ».

- Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении от котельной              МП « Кадошкиноэлектротеплосеть» р.п. Кадошкино составляет- 6168 м

- из которых 1257м -подземном исполнении, 4911 м- надземном исполнении. Общая протяженность в двухтрубном исполнении- 3084 м.

- Из них :

- Протяженность трубопроводов Ø219-429,0 м.

- Протяженность трубопроводовØ159-739,5м.

- Протяженность трубопроводов Ø133-281,0 м.

- Протяженность трубопроводов Ø108 -757,2,0 м.

- Протяженность трубопроводов Ø133-281,0 м.

- Протяженность трубопроводов Ø89-95,5 м.

- Протяженность трубопроводов Ø76-642,3 м.

- Протяженность трубопроводовØ57-97, м

- Протяженность трубопроводов Ø40-42,0 м

| - Направление трубопроводов | Давление, Мпа (максимальное) | Температура, С |
| --- | --- | --- |
| - Прямое/обратное | - 0,6 | - 95/70 |

- Сети теплоснабженияМП « Кадошкиноэлектротеплосеть »в р.п. Кадошкино:

| - № - П.П | Наименование участка сети | Протяженность,м | Диаметр,мм | материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ТУ2-1-ТУ1-1 | 18 | 200 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 2. | ТУ1-1-МКД №30 | 7 | 50 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 3. | ТУ1-1-ТУ1-2 | 45 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 4. | ТУ1-2-МКД№28 | 12 | 40 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 5. | ТУ1-2-ТУ1-3 | 90 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 6. | ТУ1-3-МКД№26 | 10 | 40 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 7. | ТУ1-3-ТУ1-4 | 39 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 8. | ТУ1-4-ТУ1-5 | 38 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 9. | ТУ1-3-МКД№24 | 12 | 50 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 10. | ТУ1-ТУ1-6 | 79 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 11. | ТУ1-3-МКД№18 | 17 | 50 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 12. | ТУ1-6 -ТУ1-7 | 68 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 13. | ТУ1-7-МКД№3 | 83 | 70 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 14. | ТУ1-7-ТУ1-8 | 62 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 15. | ТУ1-8-МКД№16 | 10 | 80 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 16. | ТУ1-8-ТУ1-9 | 58 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 17. | ТУ1-9-ТУ1-10 | 37 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 18. | ТУ1-8-МКД№14 | 10 | 80 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 19. | ТУ1-10-ТУ1-11 | 40 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 20. | ТУ1-11-ТУ1-12 | 38 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 21. | ТУ1-8-МКД№11 | 3 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 22. | ТУ1-14-ТУ1-13 | 52 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 23. | ТУ1-13-ТУ1-14 | 30 | 150 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 24. | ТУ1-14-ТК1-1 | 28,5 | 150 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 25. | ТК1-1-МКД№5 | 22,5 | 50 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 26. | ТК1-1-ТК1-2 | 85 | 150 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 27. | ТК1-2-МКД №7 | 70 | 70 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 28. | ТК1-2-ТУ1-15 | 65 | 150 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 29. | ТУ1-15-МКД №9 | 44,5 | 80 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 30. | ТУ1-15-ТУ1-16 | 117 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 31. | ТУ1-16- МКД №2 | 2 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 32. | ТУ1-16- МКД №1 | 53,5 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 33. | ТУ2-1- ТУ1-16 | 48,2 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 34. | ТУ2-2- ТУ2-3 | 60,5 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 35. | ТУ2-3 МКД №32 | 10 | 40 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 36. | ТУ2-3- ТУ2-4 | 33 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 37. | ТУ2-4- Д/С Солнечный | 109,5 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 38. | ТУ2-4- ТУ2-5 | 19 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 39. | ТУ2-5- Д/С Теремок | 26,5 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 40. | ТУ2-5- ТУ2-6 | 100 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 41. | ТУ2-6- ТУ2-7 | 10 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 42. | ТУ2-7- МКД №22 | 2 | 40 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 43. | ТУ2-7- ТУ2-8 | 18 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 44. | ТУ2-7- МКД №20 | 31 | 80 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 45. | ТУ2-6- МКД №20 | 52,5 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 46. | ТУ2-1- m.2-1 | 84 | 200 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 47. | m.2-1- m.2-2 | 13 | 200 | сталь | Двухтрубное подземное |
| - 48. | m.2-2- ТУ2-9 | 50 | 200 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 49. | ТУ2-9- ТУ2-10 | 78 | 200 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 50. | ТУ2-10- Мед.центр «Резерв» | 64 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 51. | ТУ2-10- ТУ2-11 | 74 | 200 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 52. | ТУ2-11- ТУ2-12 | 48,5 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 53. | ТУ2-12- ТУ2-13 | 6 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 54. | ТУ2-13 - ДК | 19 | 100 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 55. | ТУ2-13- ТУ2-14 | 114,3 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 56. | ТУ2-14- МКД №4 | 39 | 50 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 57. | ТУ2-14- ТУ2-15 | 14,5 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 58. | ТУ2-15 - ТУ2-16 | 40 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 59. | ТУ2-16 - ТУ2-17 | 52,5 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 60. | ТУ2-17 – МКД №17 | 2 | 40 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 61. | ТУ2-17 - ТУ2-18 | 28 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 62. | ТУ2-18 – МКД №15 | 2 | 40 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 63. | ТУ2-18 - ТУ2-19 | 18 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 64. | ТУ2-19 - ТУ2-20 | 30,5 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 65. | ТУ2-18 – МКД №13 | 2 | 40 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 66. | ТУ2-20 – ТУ2-21 | 27 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 67. | ТУ2-21 – МКД №11 | 2 | 40 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 68. | ТУ2-11– ТУ2-22 | 52 | 200 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 69. | ТУ2-22-Администрация | 16,5 | 70 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 70. | ТУ2-22– ТУ2-23 | 60 | 200 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 71. | ТУ2-23– m.2-5 | 3 | 133 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 72. | m.2-5 – m.2-7 | 55 | 133 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 73. | m.2-7-m.2-8 | 135,5 | 133 | сталь | Двухтрубное надземное |
| - 74. | m.2-8- Школа | 87,5 | 133 | сталь | Двухтрубное надземное |

Результаты проведения технического диагностирования.

Техническое диагностирование трубопроводовр.п. Кадошкино, выполнялось специалистами экспертной организации ООО НИЦ «Импульс» в 27.09.2022г. Работы проводились Согласно СО 13-34.17.464-2003 «Инструкция продления срока службы трубопроводов. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использования оборудования, работающего под избыточным давлением». РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю». ГОСТ Р 55614-2013.Национальный стандарт Российской Федерации. Толщиномерыультрозвуковые.

По результатам визуального и измерительного контроля тепловые сети в р.п. Кадошкино находятся в работоспособном состоянии, по результатам измерений не выявлено недопустимого утончения стенки.

Гидравлическое испытание трубопровода проводится силами и средствами МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к           отопительному периоду за 2024-2025гг. в р.п. Кадошкино:

Многоквартирные жилые дома, находящиеся на территории р.п. Кадошкино,  Кадошкинского муниципального района, имеющее теплоснабжение от котельнойМП « Кадошкиноэлектротеплосеть »:

1.	ул. Светотехническая, д.1;

2.	ул. Светотехническая, д.2;

3.	ул. Светотехническая, д.3;

4.	ул. Светотехническая, д.5;

5.	ул. Светотехническая, д.7;

6.	ул. Светотехническая, д.9

7.	ул. Светотехническая, д.11;

8.	ул. Светотехническая, д.14;

9.	ул. Светотехническая, д.16;

10.	ул. Светотехническая, д.18;

11.	ул. Светотехническая, д.19;

12.	ул. Светотехническая, д.20;

13.	ул. Светотехническая, д.22;

14.	ул. Светотехническая, д.24;

15.	ул. Светотехническая, д.26;

16.	ул. Светотехническая, д.28;

17.	ул. Светотехническая, д.30;

18.	ул. Светотехническая, д.32;

19.	ул. Дзержинского, д.4;

20.	ул. Заводская д.11;

21.	ул. Заводская д.13;

22.	ул. Заводская д.15;

23.	ул. Заводская д.17;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акты проверки готовности к отопительному периоду:

1.	ул. Светотехническая, д.1;          Акт №1 от 18.08.2024г.

2.	ул. Светотехническая, д.2;           Акт №2 от 18.08.2024г.

3.	ул. Светотехническая, д.3;          Акт №3 от 18.08.2024г.

4.	ул. Светотехническая, д.5;          Акт №4 от 18.08.2024г.

5.	ул. Светотехническая, д.7;          Акт №5 от 18.08.2024г.

6.	ул. Светотехническая, д.9           Акт №6 от 18.08.2024г.

7.	ул. Светотехническая, д.11;        Акт №7 от 18.08.2024г.

8.	ул. Светотехническая, д.14;         Акт №8 от 18.08.2024г.

9.	ул. Светотехническая, д.16;        Акт № 9 от 18.08.2024г.

10.	ул. Светотехническая, д.18;          Акт №10 от 18.08.2024г.

11.	ул. Светотехническая, д.19;        Акт №11 от 18.08.2024г.

12.	ул. Светотехническая, д.20;          Акт №12 от 18.08.2024г.

13.	ул. Светотехническая, д.22;          Акт №13 от 18.08.2024г.

14.	ул. Светотехническая, д.24;        Акт №14 от 18.08.2024г.

15.	ул. Светотехническая, д.26;        Акт №15 от 18.08.2024г.

16.	ул. Светотехническая, д.28;        Акт №16 от 18.08.2024г.

17.	ул. Светотехническая, д.30        Акт №17 от 18.08.2024г.

18.	ул. Светотехническая, д.32;        Акт №18 от 18.08.2024г.

19.	ул. Дзержинского, д.4;                Акт №19 от 18.08.2024г.

20.	ул. Заводская д.11;                      Акт №20 от 18.08.2024г.

21.	ул. Заводская д.13;                            Акт №21 от 18.08.2024г.

22.	ул. Заводская д.15;                            Акт №22 от 18.08.2024г.

23.	ул. Заводская д.17;                            Акт №23 от 18.08.2024г.

Здания и объекты  находящиеся на территории р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района отапливаемых от котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»:

- Котельная по ул. Светотехническая  30В в р.п. Кадошкино; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

- Тепловые сети в р.п. Кадошкино; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

- Здание администрации Кадошкинского муниципального района (р.п. Кадошкино, ул. Заводская,33;Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

- Здание дома культуры, р.п. Кадошкино, ул. Крупской, 14А;Акт проверки готовности  к отопительному сезону от 20.09.2024г.

- Здание медицинского склада №2, ул.Заводская,27; Акт проверки готовности к отопительному сезону 20.09.2024г

- Зданий ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ», ул. Заводская, 34;Акт проверки готовности к отопительному сезону  от 20.09.2024г.

- Здание школы, р.п. Кадошкино, ул.Заводская, 35;Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

- Здание детского сада, р.п. Кадошкино, ул.Светотехническая, 28А; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

- Здание детского сада, р.п. Кадошкино, ул.Светотехническая, 32А; Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.09.2024г.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется  за счёт углов поворота трассы и П-

образными компенсаторами. Год ввода в эксплуатацию 1986 с частичной перекладкой в 2006-2024 г.г.  Следовательно тепловые сети имеют моральный и физический износ.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории р.п. Кадошкино представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -Сетка кадастрового деления территории р.п. Кадошкино

# 1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

По состоянию на 09.10.2024г. в системах централизованного теплоснабжения - производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» заключает договор на продажу произведенной тепловой энергии на котельнойнаселению. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточника для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» определяется на границах ответственности по их приборам учета.

# 1.1.3 Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии

На территории р.п. Кадошкино действует следующие котельные: принадлежащей АО «КЭТЗ» «Мир цветов ТК», МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», МБУ ДО «Спортивная школа», осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 27,2615 Гкал/ч.

# 1.2 Источники тепловой энергии

# 1.2.1 Общие положения

Теплоснабжение посёлка осуществляется от котельной «Центральная», работающей на природном газе. Тепловая мощность котельной 5,16 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего посёлка.

Теплоснабжение производственных предприятий таких как АО «КЭТЗ», ООО «Мир цветов ТК» и спортивного объекта МБУ ДО «Спортивная школа» осуществляется собственными котельными.

Общая установленная тепловая мощность источников р.п. Кадошкино, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2024 года составила 39,26 Гкал/ч. Доля отдельных групп источников в общую тепловую мощность г.п. Кадошкино, представленные , составляют: АО "Кадошкинский электротехнический завод"– 48,0 %; котельные Центральная п. Кадошкино – 13,0 %; котельная ООО «Мир цветов ТК» –38,0%;котельная МБУ ДО«Кадошкинская спортивная школа» – 1,0 %.

Вклады в общую тепловую мощность групп источников п. Кадошкино

# 1.2.2 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования)

Котельная «Центральная» р.п. Кадошкино представляет собой капитальное железобетонное строение каркасного типа. Внутри помещения расположены водогрейные котлы ЕСOMAX 3000NCс температурой на выходе 95 °С суммарной установленной мощностью 5,16 Гкал/ч.

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки СР 100/3850Т в количестве трех штук, конденсационные насосы марки DABВРН 120/360.80 Т в количестве -3 шт., подпиточные водяные насосы AQUQJET 132M - 2 шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии, образования накипи предусмотрена автоматическая водоподготовительная установка. Обработка подпиточной воды осуществляется путем автоматического дозирования реагента в исходную воду.

Отвод дымовых газов осуществляется посредствам металлических газоходов через металлическую дымовую трубу D 1000 высотой Н 18,0 м.

Котельная «КЭТЗ» АО «Кадошкинский электротехнический завод» представляет собой двухэтажное капитальное железобетонное строение каркасного типа. Внутри помещения расположены водогрейные котлы марки ДКВР-4-13 3 шт., и один котел марки ТВГ-8.

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки 1Д315-50 в количестве двух штук, подпиточные насосы К45/30 2шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии,образования накипи предусмотрена водоподготовительная установка.

Котельная ООО «Мир цветов ТК» представляет собой модульное здание каркасного типа. Внутри помещения расположены 7водогрейных котла марки DSLN235-4шт. производительностью по 9,3 мВт и 3 котлаDS LN200 производительностью -, мВт  .

В качестве топлива используется природный газ, который по газопроводам подается в котельную.

Котлы снабжены предохранительными устройствами, манометрами, запорной и регулирующей арматурой, питательными устройствами и приборами безопасности. Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые насосы марки 1Д315-50 в количестве двух штук, подпиточные насосы К45/30 2шт.

Для защиты котлов, системы теплоснабжения и арматуры от коррозии,образования накипи предусмотрена водоподготовительная установка.

Основноеоборудование котельных представлено котлами различной мощности отечественных и импортных производителей: ТВГ-8, ДКВр-4-13, ТМ-100, BRUNO. Котлы иностранных фирм производителей находятся на котельных ООО «Мир цветов ТК» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»исоставляет 51,34 % от общей установленной мощности котельных поселка. Перечень основного оборудования по котельным представлен в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень основного оборудования по котельным

| Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Количество | Теплопроизводительность Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водогрейные | Еcomax3000NC | 2 | 2,58 | 5,16 |
|  | ДКВР-4-13 (водогрейный) | 2 | 3,4 | 6,8 |
|  | ТВГ-8 | 1 | 8,0 | 8,0 |
|  | DS LN235 | 4 | 9,3 | 15,0 |
|  | DS LN200 | 3 | 5,8 | 10,0 |
|  | ТМ-100 | 3 | 0,1 | 0,3 |
| Паровые | ДКВР-4-13 (паровые) | 1 | 4,0 | 4,0 |

Диаграммы котлов с имеющимися установленными мощностями в воде в разбивке по мощностям котельных представлены на рисунках 1.4.

Таблица 1.2 – Подробная информация по котельным за 2024 г.

| № п/п | Ведомственная принадлежность, | Тип котельной | Марка котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график отпуска тепловой энергии | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | отопительная | Еcomax3000NC | 2012 г. | 95/70 | 5,16 |
|  |  |  | Еcomax3000NC | 2012 г. |  |  |
| 2 | АО "Кадошкинский электротехнический завод" | производственно-отопительная | ДКВР-4-13 | 1965 г. | 105/70 | 18,80 |
|  |  |  | ДКВР-4-13 | 1965 г. |  |  |
|  |  |  | ДКВР-4-13 | 1965 г. |  |  |
|  |  |  | ТВГ-8 | 1965 г. |  |  |
| 3 | ООО "Мир цветов ТК" АО «Мир цветов» | производственно-отопительная | DS LN235 9.3 мВт | 2016г. | 95/70 | 15,00 |
|  |  |  | DS LN235 9.3 мВт | 2016 г. |  |  |
|  |  |  | DS LN235 9.3 мВт | 2011 г. |  |  |
|  |  |  | DS LN235 9.3 мВт | 2011 г. |  |  |
|  |  |  | DS LN200 5,8 мВт | 2016г. |  |  |
|  |  |  | DS LN200 5,8 мВт | 2016г. |  |  |
|  |  |  | DS LN200 5,8 мВт | 2007г. |  |  |
| 4 | МБУ ДО «Кадошкинская спортивная школа | отопительная | ТМ-100 | 2007 г. | 95/70 | 0,30 |
|  |  |  | ТМ-100 | 2007 г. |  |  |
|  |  |  | ТМ-100 | 2007 г. |  |  |

## 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Техническое состояние водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельной «Центральная» р.п. Кадошкино – находится в рабочем  состоянии, так как данная котельная введена в 2012 г.

## 1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды котельной определяется расчетным путем согласно ''Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станции и котельных», утвержденнойПриказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 323 и методических рекомендаций Роскоммунэнерго.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:растопка, (продувка котлов);обдувка поверхностей нагрева;деаэрация (выпар);технологические нужды ХВО;отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;утечки, парение при опробовании и другие потери.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом за год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.)

В качестве исходных данных принимались отчетные и нормативные показатели такие как: (планируемый отпуск, количество растопок, удельный расход на собственные нужды ХВО, температура воды, количество и площади баков, численность работающего персонала, количество душевых сеток и т.п.) (табл. 1.3).

Ниже произведен расчет собственных нужд по статьям на 2012 г.для котельной «Центральная»р.п. Кадошкино на январь месяц в соответствии с методикой изложенной в Инструкции.

# 1.2.4.1 Потери тепловой энергии с продувочной водой

Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле:

Qпрод=i=1IкКпродQim,(1.1)

гдеКпрод– коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов – 0,01, для периодической продувки паровых котлов – 0,005, водогрейных котлов – 0,003;Qim–  количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный период;Iк– количество котлов.

Для котельной Центральная р.п. Кадошкино январь периода регулирования потери с продувочной водой согласно формуле (1.1), составят:

Qпрод=0,003⋅1884,09=5,65Гкал.

1.2.4.2 Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов

Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов Qраст,определяется по формуле (1.2.),

Qраст=i=1IкQкi(К'Ni'+К''Ni''), (1.2.)

где Qк– часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;К'– доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2;Ni– количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде;К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,65, в неотопительном – 0,45;i - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде.

Расчетное количество растопок котлов определяется по отчетным данным базового года с внесением коррективов по прогнозируемому режиму потребления тепловой энергии потребителями в октябре месяце расчетного периода.

Qк– в нашем случае мощность котлов №1 и №2 составляет по 2,58Гкал/ч.

Для данного примера расход тепловой энергии на растопку определяется, как

Qраст=((2,58⋅(0,3⋅4+0,65⋅4))+(2,58⋅(0,3⋅4+0,65⋅4)))=19,60

#### 1.2.4.3 Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки

Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки при отсутствием охладителя выпара находится, как

Qхво=(КхвоGхвоКвзСв(t} }  - t rSup { size 8{'} }  \) Z rSub { size 8{ ital хво} } 10 rSup { size 8{ - 3} }  \) + \( 0,004G rSub { size 8{ ital хво} }  \( i rSup { size 8{−i')Zхво10−3),             (1.3.)

где Kхво– удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды;Gхво – средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч определяется расчетным путем и составляет 0,00 т/ч;Квз – поправочный коэффициент;Св– теплоемкость воды, ккал/кг °С; принимаем – 1 ккал/кг °С;t", t' – соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной воды, °С;zхво– продолжительность работы, в январе;i’,i'– энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды.

Для котельной «Центральная»р.п. Кадошкино расход тепловой энергии на химводоподготовку составит:

QХВО=0Гкал.

# 1.2.4.4 Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной

Часовой расход тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется следующим образом:

Qo=αVoqo(tвн−tр.н)10−6,                                                       (1.4)

где  Vо  – объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), м3;qо – удельная отопительная характеристика здания при tр.о= -30 °С, Ккал/м3°С;tр.о.– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления °С; α – поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным:tвн – температура воздуха внутри помещения °С, принимаемая как средневзвешенная по всем помещениям непосредственно в котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.); принимается по Инструкции равной 19 °С.

Для помещения котельной «Центральная» р.п. Кадошкино расход тепла на отопление составит:

Qо=1⋅524⋅0,3⋅(19−(−30))⋅10−6=0,008Гкал/ч.

Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце, Гкал по формуле:

Qoмес=Qotвн−tcрtвн−tр.оrмес,                           (1.5.)

где tср– средняя за январь температура наружного воздуха, °С; rмес– продолжительность отопления.

Для котельной за январь затраты тепловой энергии на отопление составят

Qо=1⋅0,008⋅(19−(−12,3)(19−(−30))⋅744=3,66Гкал.

Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формуле (1.6.):

Qтпка=i=1IкQibкабрQусл.топлq510010−6,                                                    (1.6.)

гдеQтпка – производство тепловой энергии i- котлом за расчетный период, Гкал;bкабр– удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии - котлом за расчетный период, кг.у.т./Гкал;q5– средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегатов в окружающую среду, в % от количества теплоты топлива, принимается по показателям режимной карты для января для котла №1 q5=1,9, а для котла №2 q5=1,9;Qусл.топл.– теплота сгорания по условному топливу, ккал/кг;Ik – количество котлоагрегатов.

Qтпка=(956,19⋅157,38⋅7000⋅1,9100⋅10−6)+(956,19⋅154,76⋅7000⋅1,9100⋅10−6)=39,70Гкал.

Так как тепловыделения от котлоагрегатов покрывают всю нагрузку отопления котельного зала в несколько раз, то нагрузка отопления из общего баланса убирается за исключением отопления подсобных помещений, которые составляют около 5%.

#### 1.2.4.5 Потери тепловой энергии баками различного назначения

Потери тепловой энергии баками различного назначения Гкал, определяют по формуле:

Qбак=qбjFбjRtnjrбj10−6,                                        (1.7.)

где qбј– норма плотности теплового потока через поверхность бака, принимаем 2,17 ккал/м2ч;Fбј–поверхность бака, 9 м2;Кt – температурный коэффициент, принимаем Кt =1;nј– количество баков 1шт.;rбј– продолжительность работы бака в январе, 744 ч.

Qбак=21,7⋅9⋅1⋅1⋅744⋅10−6=0,15 Гкал.

# 1.2.4.6 Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной, Гкал, определяется по формуле:

Qх=(αqNqKq+αM)cвpв(tг−tхв)Tq10−3,                                  (1.8.)

где q– норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимаетсяравной 0,27 м3/сут.;Nq– количество душевых сеток;Kq – коэффициент использования душевых, определяется практическим путем;– норма расхода горячей воды на 1 человека в смену;M–численность работающих человек в сутки;tг, tхв– соответственно температура горячей и исходной воды; св– теплоемкость воды, 1 ккал/кг °С;Тq– продолжительность в январе месяце, принимаем Тq =31 сут.;ρв– плотность воды, принимаемρв= 0,98573 т/м3  (при температуре гор.воды 55°С).

Qх=(0,27⋅1⋅1+0,024⋅1)⋅1⋅0,9857⋅(55−5,0)⋅31⋅10−3=0,45 Гкал.

## 1.2.4.7 Другие потери тепловой энергии

Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением, через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, для водогрейных котельных Qпр= 0,001Qпроизв.

где Qпроизв.– количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный  период.

Прочие потери для котельной «Центральная»

Qпр=0,001⋅1884,09=1,88Гкал.

Общий расход тепловой энергии на собственные нужды за расчетный период определяется по формуле:

Qcн=i=1NQснi,                                                     (1.9.)

где Qснi– тепловые потери  на i-е нужды, Гкал.

Qсн=5,65+19,60+0,0+3,66⋅0,15+0,45+1,88=28,28Гкал.

Доли затрат по категориям по котельной «Центральная» в целом за год представлены на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной

| Таблица 1.3 – Исходные данные для расчета собственных нужд котельной «Центральная» р.п. Кадошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время работы котельной, Тк, ч. | Планируемый отпуск тепловой энергии, S Гкал. | Коэффициент продувки, Кпрод.i. | Доля расхода тепловой энергии на одну растопку из горячего состояния,K'. | Доля расхода тепловой энергии на одну растопку из холодного состояния,K''. | Количество растопок, N. | Удельный расход на собственные нужды ХВО, Kхво, т. | Средний расход воды на собственные нужды ХВО,Gхво, т/ч | Температура воды до и после подогревателя, °С. |  | Энтальпия выпора из деаэратора и исходной воды, ккал/кг. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | t" | t' | i" | i' |
| Январь | 744 | 1884,09 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 4 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Февраль | 672 | 1669,15 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 4 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Март | 744 | 1496,81 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 4 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Апрель | 720 | 818,08 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 1 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Май | 139 | 67,11 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 1 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 533 | 634,31 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 1 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ноябрь | 720 | 1276,40 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 4 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Декабрь | 744 | 1665,79 | 0,003 | 0,30 | 0,65 | 4 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего за год | 5016 | 9511,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 1.3

|  | Объем отапливаемого помещения, Vо, м3. | Часовой расход тепловой энергии на отопление котельной, Гкал/ч. | Расчетная температура наруж. и внутр. воздуха, °С. |  | Нормативная температура наружного воздуха,°С. | Норма плотности теплового потока через поверхность бака, q,ккал/м2ч. | Поверхность бака, м2. | Кол-во баков,шт. | Кол-во душевых сеток, N, шт. | Численность работающих в сутки, M,чел. | Температура горячей и холодной воды, °С. |  | Норма расхода горячей воды на одного человека в сутки, a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tр.о. | tвн |  |  |  |  |  |  | tг | tхв |  |
| Январь | 524 | 0,008 | -30 | 19 | -12,3 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |
| Февраль | 524 |  | -30 | 19 | -11,7 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |
| Март | 524 |  | -30 | 19 | -5,9 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |
| Апрель | 524 |  | -30 | 19 | 4,8 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |
| Май | 524 |  | -30 | 19 | 13,1 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 524 |  | -30 | 19 | 4,1 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |
| Ноябрь | 524 |  | -30 | 19 | -3,0 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |
| Декабрь | 524 |  | -30 | 19 | -8,7 | 21,7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 5,0 | 0,024 |

Таблицы 1.4 – Результаты расчета расходов на собственные нужды котельной «Центральная»р.п. Кадошкино

| Наименование | Qпрод, потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал (водяной) | Qраст, потери тепловой энергии на растопку котлов, Гкал | Qхво, расход тепловой энергии на ХВО, Гкал | Расход тепловой энергии по месяцам, Qо,Гкал | Qпрод, потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал (паровой) | Потери тепловой вой энергии баками различного назначения, Qбак., Гкал | Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды, Qх., Гкал | Другие потери,Qпр | Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Планируемое производство тепловой энергии,Гкал | Общий расход тепловой энергии на собственные нужды, % | Тепловыделения от котлоагрегатов, Qк., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 5,65 | 19,60 | 0,00 | 3,66 | 0,15 | 0,45 | 1,88 | 28,28 | 1912,37 | 1,48 | 39,70 | 5,65 |
| Февраль | 5,01 | 19,60 | 0,00 | 3,24 | 0,13 | 0,41 | 1,67 | 27,30 | 1696,46 | 1,61 | 35,21 | 5,01 |
| Март | 4,49 | 19,60 | 0,00 | 2,91 | 0,15 | 0,45 | 1,50 | 26,62 | 1523,43 | 1,75 | 31,57 | 4,49 |
| Апрель | 2,45 | 4,90 | 0,00 | 1,61 | 0,14 | 0,43 | 0,82 | 8,99 | 827,07 | 1,09 | 17,31 | 2,45 |
| Май | 0,20 | 4,90 | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 5,30 | 72,41 | 7,32 | 1,52 | 0,20 |
| Июнь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Июль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Август | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сентябрь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Октябрь | 1,90 | 4,90 | 0,00 | 1,25 | 0,10 | 0,32 | 0,63 | 8,05 | 642,37 | 1,25 | 13,44 | 1,90 |
| Ноябрь | 3,83 | 19,60 | 0,00 | 2,49 | 0,14 | 0,43 | 1,28 | 25,66 | 1302,06 | 1,97 | 27,27 | 3,83 |
| Декабрь | 5,00 | 19,60 | 0,00 | 3,24 | 0,15 | 0,45 | 1,67 | 27,35 | 1693,14 | 1,62 | 35,10 | 5,00 |
| Всего за год | 28,54 | 112,73 | 0,00 | 18,53 | 0,98 | 3,03 | 9,51 | 157,56 | 9669 | 1,63 | 201 | 28,54 |

## 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования придопуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Центральная котельная р.п. Кадошкино введена в эксплуатацию 2012 г.

## 1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбораграфика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С.

## 1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования котельной п. Кадошкино приведен табл.1.5.

Таблица 1.5 – Среднегодовая загрузка оборудования

| Номер котлоагрегата |  |  |  | №2 |  |  | №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип котлоагрегата |  |  |  | Есомах NС 3000 |  |  | Есомах NС 3000 |  |  |
| Теплопроизводительность, Гкал |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |
| КПД брутто котлоагрегата |  |  |  | 0,9255 |  |  | 0,9260 |  |  |
|  | Время работы котельной | Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Процент загрузки работающих котлоагрегатов | Время работы котлоагрегата | Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч | Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал | Время работы котлоагрегата | Загрузка котлоагрегата, Гкал/ч | Производство тепловой энергии котлоагрегатом, Гкал |
| Январь | 744 | 2,53 | 49% | 720 | 1,27 | 956,19 | 716 | 1,27 | 956,19 |
| Февраль | 672 | 2,48 | 48% | 672 | 1,24 | 848,23 | 670 | 1,24 | 848,23 |
| Март | 744 | 2,01 | 39% | 744 | 1,01 | 761,72 | 744 | 1,01 | 761,72 |
| Апрель | 720 | 1,14 | 44% | 720 | 1,14 | 827,07 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Май | 139 | 0,48 | 19% | 139 | 0,48 | 72,410 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Июнь | 0 | 0,00 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Июль | 0 | 0,00 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Август | 0 | 0,00 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Сентябрь | 0 | 0,00 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Октябрь | 533 | 1,19 | 46% | 533 | 1,19 | 642,37 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ноябрь | 720 | 1,77 | 69% | 720 | 1,77 | 1302,06 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Декабрь | 744 | 2,24 | 43% | 744 | 1,12 | 846,57 | 718 | 1,12 | 846,57 |
| Итого | 5016 |  |  | 5016 |  | 6256,61 | 2848 |  | 3412,70 |

## 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На коллекторе системы теплоснабжающей котельной «Центральная» р.п. Кадошкино на данный момент неустановлен узел учета. Его установка запланирована на период 2025 г.

Серьезных аварий на тепловых сетях за 10 лет эксплуатации МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» не было.

Ежегодно (весной и осенью) проводятся гидравлические испытания давлением 1,25 от рабочего значения. После весеннего гидравлического испытания проводится ремонт и замена участков трубопроводов.

## 1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по котельной «Центральная» р.п. Кадошкино отсутствуют.

# 1.3 Тепловые сети

# 1.3.1 Общие положения

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода)р.п. Кадошкино и их динамика за период 2010-2012 г.г. представлена в табл. 1.6. С учетом тепловых сетей ОАО «КЭТЗ» являющая до четвертого квартала 2024 г. теплоснабжающей организацией протяженность теплосети в однотрубном исчислении составляет8094 м.  За период 2010-2012 г.г. протяженность теплосети снизился на 46,14 % с 15027 м в 2010 г. до 8094 м в 2012 г. в 2024г. протяженность трубопроводов составляет

Таблица 1.6 – Общие характеристики тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопительный период | летний период |
| Характеристики теплосети СЦТ от котельной "КЭТЗ" в 2010 г. |  |  |  |  |
| АО "КЭТЗ" | 2890,0 | 0,103 | 23,07 |  |
| МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | 12137,0 | 0,115 | 131,26 |  |
| Всего в 2010 г. | 15027,0 | 0,113 | 154,32 |  |
| Характеристики теплосети СЦТ от котельной ОАО "КЭТЗ" в 2011 г. |  |  |  |  |
| ОАО "КЭТЗ" | 1940,0 | 0,106 | 16,04 |  |
| МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | 7107,0 | 0,131 | 100,06 |  |
| Всего в 2024 г. | 9047,0 | 0,126 | 116,10 |  |
| Характеристики теплосети СЦТ от котельной ОАО "КЭТЗ" на начало 2024 г. |  |  |  |  |
| ОАО "КЭТЗ" | 1940,0 | 0,106 | 16,04 |  |
| МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | 6168,0 | 0,131 | 100,06 |  |
| Всего в 2024 г. | 8108,0 | 0,126 | 116,10 |  |
| Характеристики теплосети СЦТ от котельной "КЭТЗ" и СЦТ от котельной "Центральная" р.п. Кадошкино в на 2024 г. |  |  |  |  |
| ОАО "КЭТЗ" | 1940,0 | 0,106 | 16,04 |  |
| МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | 6168,0 | 0,134 | 89,17 |  |
| Всего в 2024 г. | 8108,0 | 0,128 | 105,22 |  |

На конец базового (2012 г.) года МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» является единственной теплоснабжающей организаций (ТСО) р.п. Кадошкино, осуществляющая производство и транспортировку тепловой энергии от собственной котельной. Протяженность теплосети в однотрубном исчислении на балансе ТСО составляет 6168 м. Средний диаметр по материальной характеристике 0,134 м. Тепловые сети являются сетями отопления. Схемы тепловых сетей представлены в прил. 1.

# 1.3.2 Общая характеристика тепловых сетей р.п. Кадошкино

Как отмечено выше тепловые сети г.п. Кадошкино включают тепловые сети ОАО «КЭТЗ» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». В табл. 1.7 представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки.

Таблица 1.7 - Структура тепловых сетей по их типу прокладки

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Тип прокладки трубопроводов | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м | сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб. тс, м | протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м | сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб. тс, м | протяж. труб. тс в однотрубном исчислении, м | сред. (по матер. характ.) наруж. диаметр труб. тс, м |
| ОАО «КЭТЗ» | Надземная | 2890,0 | 0,103 | 1940,00 | 0,106 | 1940,00 | 0,106 |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2890,0 | 0,103 | 1940,00 | 0,106 | 1940,00 | 0,106 |
| МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» | Надземная | 11257,0 | 0,114 | 6403,60 | 0,132 | 4911,00 | 0,136 |
|  | Подземная | 880,0 | 0,130 | 703,36 | 0,128 | 1257,00 | 0,122 |
|  | Итого | 12137,0 | 0,115 | 7106,96 | 0,131 | 6168,00 | 0,134 |
| Всего | Надземная | 14147,0 | 0,112 | 8343,6 | 0,126 | 6851,0 | 0,128 |
|  | Подземная | 880,0 | 0,130 | 703,4 | 0,128 | 1257,0 | 0,122 |
|  | Итого | 15027,0 | 0,113 | 9047,0 | 0,126 | 8108,0 | 0,128 |

Основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена надземным способом – 92,51 %. При этом все сети ОАО «КЭТЗ» надземного исполнения.

# 1.3.3Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей основывается на гидравлическом расчете. Основной задачей гидравлического расчета тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов участков тепловой сети, потерь давления (напора) по всей сети и на отдельных ее участках.

Гидравлический расчет начинается с выбора главной магистрали. В качестве главной расчетной магистрали выбирают наиболее нагруженную и протяженную, соединяющую источник теплоснабжения с наиболее удаленным потребителем. При этом вычерчивают расчетную схему в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя в пределах каждого участка остается постоянным; границами участков являются ответвления (узлы).

После составления расчетной схемы принимают удельные потери давления по длине Кл: для расчетной, главной магистрали водяных тепловых сетей - 30...80 Па/м, ответвлений водяных тепловых сетей – по расчетному давлению, но не более 300 Па/м; паропроводов – 70... 150 Па/м; конденсато-проводов - 20...60 Па/м.

в прил. 1.

| Таблица 1.8 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «КЭТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Высота здания потребителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потери напора на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располагаемый напор на вводе потребителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Посторонние орг. (адм. здание) | 11 | 0,127 | 18 | 3,63 | 11,9 | 6,65 | 14,65 | 36,78 | 22,13 |
| Пристрой ЦПС | 7 | 0,219 | 16 | 6,26 | 14,2 | 9,64 | 15,64 | 37,28 | 21,64 |
| Цех производства светильников | 7 | 0,225 | 16 | 6,43 | 14,4 | 9,64 | 15,64 | 37,28 | 21,64 |
| Цех производства светильников | 7 | 0,225 | 16 | 6,43 | 14,4 | 9,64 | 15,64 | 37,28 | 21,64 |
| Административное здание | 14 | 0,236 | 18 | 6,74 | 19,3 | 3,30 | 13,3 | 35,81 | 22,51 |
| Спортзал | 10 | 0,101 | 16 | 2,89 | 10,4 | 7,07 | 13,07 | 35,69 | 22,62 |
| Цех ПРА (контур 2) | 10 | 0,83 | 16 | 23,71 | 28,3 | 8,75 | 14,75 | 36,53 | 21,78 |
| Столовая | 4 | 0,04 | 16 | 1,14 | 6,2 | 9,04 | 15,04 | 36,68 | 21,64 |
| КПП | 3 | 0,01 | 18 | 0,29 | 3,1 | 8,46 | 14,46 | 36,39 | 21,93 |
| Прочие потребителя (почта) | 7 | 0,031 | 18 | 0,89 | 5,8 | 7,06 | 15,06 | 34,99 | 19,93 |
| Гараж | 4 | 0,029 | 10 | 0,83 | 5,2 | 9,16 | 15,16 | 35,04 | 19,88 |
| Компрессорная | 4 | 0,024 | 16 | 0,69 | 4,7 | 9,45 | 14,45 | 34,68 | 20,23 |
| Лабораторный корпус | 9 | 0,126 | 18 | 3,60 | 13,2 | 4,29 | 14,29 | 34,6 | 20,31 |
| Инструментальный цех | 7 | 0,245 | 16 | 7,00 | 15,6 | 8,19 | 14,19 | 34,55 | 20,36 |
| Двух этажное здание | 7 | 0,2 | 18 | 5,71 | 15,2 | 6,17 | 14,17 | 34,54 | 20,37 |
| Двух этажное здание (2) | 4 | 0,034 | 16 | 0,97 | 5,8 | 8,28 | 14,28 | 34,6 | 20,32 |
| Цех ПРА (контур 1) | 10 | 0,5 | 16 | 14,29 | 21,1 | 10,26 | 16,25 | 37,29 | 21,03 |

| Таблица 1.9 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование узла | Высота здания потребителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потери напора на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располагаемый напор на вводе потребителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кадошкинская средняя школа | 10 | 0,295 | 16 | 11,8 | 17,565 | 14,626 | 22,63 | 47,01 | 24,39 |
| Стационарная больница (ЦРБ) | 10 | 0,109 | 20 | 4,36 | 10,458 | 15,892 | 21,89 | 45,05 | 23,15 |
| Поликлиника (ЦРБ) | 7,5 | 0,063 | 20 | 2,52 | 8,233 | 13,82 | 21,82 | 45,01 | 23,19 |
| Кухня (ЦРБ) | 3,5 | 0,02 | 20 | 0,8 | 4,546 | 14,985 | 20,99 | 43,59 | 22,61 |
| Детское отделение (ЦРБ) | 7 | 0,098 | 20 | 3,92 | 10,338 | 13,454 | 21,45 | 44,83 | 23,37 |
| Администрация Кадошкинского район | 8 | 0,081 | 18 | 3,24 | 9,078 | 15,459 | 23,46 | 44,93 | 21,47 |
| Мед. центр "Резерв" | 7 | 0,091 | 20 | 3,64 | 9,329 | 17,491 | 23,49 | 46,55 | 23,05 |
| ул. Светотехническая, 19 | 10 | 0,162 | 18 | 6,48 | 14,121 | 10,559 | 18,56 | 39,78 | 21,22 |
| ул. Светотехническая, 22 | 7 | 0,041 | 18 | 1,64 | 6,707 | 13,295 | 19,3 | 40,15 | 20,85 |
| ул. Светотехническая, 20 | 10 | 0,132 | 18 | 5,28 | 12,566 | 11,182 | 19,18 | 40,09 | 20,91 |
| ул. Светотехническая, 32 | 7 | 0,076 | 18 | 3,04 | 8,85 | 15,068 | 21,07 | 43,03 | 21,97 |
| Д/сад "Солнечный" | 7 | 0,086 | 20 | 3,44 | 9,445 | 14,871 | 20,87 | 42,94 | 22,06 |
| Прачка детского комбината | 3,5 | 0,003 | 15 | 0,12 | 2,217 | 14,957 | 20,96 | 42,98 | 22,02 |
| Д/сад "Теремок" | 7 | 0,083 | 20 | 3,32 | 9,36 | 14,36 | 20,36 | 42,68 | 22,32 |
| ул. Светотехническая, 30 | 7 | 0,082 | 18 | 3,28 | 9,434 | 13,585 | 21,58 | 43,29 | 21,71 |
| ул. Светотехническая, 26 | 10 | 0,083 | 18 | 3,32 | 10,865 | 7,911 | 15,91 | 40,46 | 24,54 |
| ТД "Колос" | 4 | 0,024 | 15 | 0,96 | 5,596 | 9,4 | 15,4 | 40,2 | 24,8 |
| ул. Светотехническая, 5 | 15 | 0,096 | 18 | 3,84 | 13,627 | 4,276 | 14,28 | 39,64 | 25,36 |
| ул. Светотехническая, 7 | 15 | 0,145 | 18 | 5,8 | 17,12 | 3,916 | 13,92 | 39,46 | 25,54 |
| ул. Светотехническая, 9 | 15 | 0,219 | 18 | 8,76 | 22,298 | 3,104 | 13,1 | 37,45 | 24,35 |
| ул. Светотехническая, 2 | 15 | 0,115 | 18 | 4,6 | 15,692 | 3,49 | 13,49 | 37,64 | 24,16 |
| ул. Светотехническая, 1 | 15 | 0,176 | 18 | 7,04 | 19,614 | 3,349 | 13,35 | 37,17 | 23,83 |
| ул. Светотехническая, 24 | 9 | 0,091 | 18 | 3,64 | 11,632 | 7,238 | 15,24 | 40,12 | 24,88 |
| ул. Светотехническая, 18 | 15 | 0,098 | 18 | 3,92 | 13,664 | 4,409 | 14,41 | 39,7 | 25,3 |
| ул. Светотехническая, 3 | 15 | 0,131 | 18 | 5,24 | 16,203 | 3,983 | 13,98 | 39,49 | 25,51 |

Продолжение табл. 1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Светотехническая, 16 | 12 | 0,15 | 18 | 6 | 19,854 | 2,317 | 12,32 | 38,66 | 26,34 |
| ул. Светотехническая, 14 | 12 | 0,143 | 18 | 5,72 | 17,103 | 3,824 | 13,82 | 39,41 | 25,59 |
| ул. Светотехническая, 11 | 15 | 0,209 | 18 | 8,36 | 21,429 | 3,315 | 13,31 | 38,96 | 25,64 |
| Кадошкинский отдел культуры | 7,5 | 0,19 | 16 | 7,6 | 14,128 | 14,496 | 22,5 | 44,45 | 21,95 |
| ул. Заводская, 17 | 7 | 0,036 | 18 | 1,44 | 6,744 | 10,027 | 18,03 | 39,31 | 21,29 |
| ул. Заводская, 15 | 7 | 0,041 | 18 | 1,64 | 7,233 | 9,829 | 17,83 | 39,21 | 21,39 |
| ул. Заводская, 13 | 7 | 0,041 | 18 | 1,64 | 7,268 | 9,638 | 17,64 | 39,12 | 21,48 |
| ул. Заводская, 11 | 7 | 0,036 | 18 | 1,44 | 6,813 | 9,622 | 17,62 | 39,11 | 21,49 |
| ул. Дзержинского, 4 | 7 | 0,072 | 18 | 2,88 | 9,402 | 10,614 | 18,61 | 41,61 | 22,99 |
| ул. Светотехническая, 28 | 10 | 0,115 | 18 | 4,6 | 12,275 | 9,319 | 17,32 | 41,16 | 23,84 |
| ГРП2 | 3 | 0,005 | 10 | 0,2 | 2,173 | 17,943 | 23,94 | 44,47 | 20,53 |
| ул. Крупская, 16 | 3 | 0,004 | 18 | 0,16 | 4,407 | 16,679 | 22,68 | 44,54 | 21,86 |
| Прачка (ЦРБ) | 3,5 | 0,015 | 20 | 0,6 | 3,862 | 16,176 | 21,18 | 44,69 | 23,51 |

| Таблица 1.10 –Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «КЭТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| КЭТЗ | ТУ-К | 37 | 0,25 | Надземная | 2010 | 91,49 | 0,122 | 1,335 | 0,531 | 105 | 70 |  |
| ТУ-К | ТУ12 | 22 | 0,2 | Надземная | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ-К | ТУ1 | 34 | 0,15 | Надземная | 2010 | 91,49 | 1,032 | 19,219 | 1,475 | 105 | 70 |  |
| ТУ1 | ТУ2 | 23 | 0,15 | Надземная | 1995 | 68,74 | 0,382 | 13,804 | 1,138 | 105 | 70 |  |
| ТУ2 | Цех ПРА (контур 1) | 2 | 0,1 | Надземная | 1995 | 14,29 | 0,078 | 5,224 | 0,54 | 105 | 70 |  |
| ТУ2 | ТУ3 | 86 | 0,07 | Надземная | 1995 | 9,63 | 1,541 | 16,111 | 0,755 | 105 | 70 |  |
| ТУ2 | ТУ4 | 83 | 0,15 | Надземная | 1995 | 44,83 | 0,585 | 5,888 | 0,742 | 105 | 70 |  |
| ТУ3 | Спортзал | 8 | 0,05 | Надземная | 1995 | 2,89 | 0,129 | 9,059 | 0,454 | 105 | 70 |  |
| ТУ3 | Административное здание | 3 | 0,1 | Надземная | 1995 | 6,74 | 0,015 | 1,179 | 0,255 | 105 | 70 |  |
| ТУ4 | Цех ПРА (контур 2) | 2 | 0,1 | Надземная | 1995 | 23,71 | 0,248 | 14,328 | 0,896 | 105 | 70 |  |
| ТУ4 | ТУ5 | 113 | 0,1 | Надземная | 1995 | 3,14 | 0,032 | 0,263 | 0,119 | 105 | 70 |  |
| ТУ5 | ТУ6 | 32 | 0,1 | Надземная | 1995 | 2,00 | 0,004 | 0,109 | 0,076 | 105 | 70 |  |
| ТУ5 | Столовая | 2 | 0,032 | Надземная | 1995 | 1,14 | 0,07 | 16,754 | 0,461 | 105 | 70 |  |
| ТУ6 | КПП | 3 | 0,015 | Надземная | 1995 | 0,29 | 0,355 | 84,176 | 0,613 | 105 | 70 |  |
| ТУ6 | ТУ7 | 12 | 0,1 | Надземная | 1995 | 1,71 | 0,002 | 0,081 | 0,065 | 105 | 70 |  |
| ТУ7 | Гараж | 28 | 0,07 | Надземная | 1995 | 0,83 | 0,004 | 0,129 | 0,065 | 105 | 70 |  |
| ТУ7 | Прочие потребителя (почта) | 15 | 0,04 | Надземная | 1995 | 0,89 | 0,053 | 2,951 | 0,222 | 105 | 70 |  |
| ТУ4 | ТУ9 | 93 | 0,125 | Надземная | 1995 | 17,97 | 0,322 | 2,515 | 0,431 | 105 | 70 |  |
| ТУ9 | Компрессорная | 10 | 0,032 | Надземная | 1995 | 0,69 | 0,074 | 6,086 | 0,276 | 105 | 70 |  |
| ТУ9 | ТУ10 | 46 | 0,125 | Надземная | 1995 | 17,29 | 0,15 | 2,328 | 0,414 | 105 | 70 |  |
| ТУ10 | Лабораторный корпус | 2 | 0,1 | Надземная | 1995 | 3,60 | 0,006 | 0,343 | 0,136 | 105 | 70 |  |
| ТУ10 | Инструментальный цех | 2 | 0,08 | Надземная | 1995 | 7,00 | 0,056 | 4,172 | 0,417 | 105 | 70 |  |
| ТУ10 | Двух этажное здание | 2 | 0,07 | Надземная | 1995 | 5,71 | 0,066 | 5,707 | 0,448 | 105 | 70 |  |

Продолжение табл. 1.10

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ10 | Двух этажное здание (2) | 5 |  | 0,05 |  | Надземная |  | 1995 |  | 0,97 |  | 0,009 |  | 1,054 |  | 0,153 |  | 105 |  | 70 |  |  |
| ТУ1 | ТУ11 | 40 |  | 0,1 |  | Надземная |  | 1995 |  | 22,74 |  | 0,729 |  | 13,182 |  | 0,859 |  | 105 |  | 70 |  |  |
| ТУ11 | Пристрой ЦПС | 1 |  | 0,07 |  | Надземная |  | 1995 |  | 6,26 |  | 0,037 |  | 6,835 |  | 0,491 |  | 105 |  | 70 |  |  |
| ТУ11 | Цех производства светильников | 1 |  | 0,07 |  | Надземная |  | 1995 |  | 6,43 |  | 0,039 |  | 7,212 |  | 0,504 |  | 105 |  | 70 |  |  |
| ТУ11 | Посторонние орг. (адм. здание) | 8 |  | 0,04 |  | Надземная |  | 1995 |  | 3,63 |  | 0,532 |  | 48,489 |  | 0,912 |  | 105 |  | 70 |  |  |
| ТУ11 | Цех производства светильников | 1 |  | 0,07 |  | Надземная |  | 1995 |  | 6,43 |  | 0,039 |  | 7,212 |  | 0,504 |  | 105 |  | 70 |  |  |

| Таблица 1.11 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Центральная | ТУ1-1 | 15 | 0,15 | Надземная | 1995 | 75,08 | 1,553 | 16,458 | 1,243 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-1 | ул. Светотехническая, 30 | 7 | 0,05 | Надземная | 1995 | 3,28 | 0,155 | 11,684 | 0,516 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-1 | ТУ1-2 | 45 | 0,15 | Надземная | 2010 | 71,8 | 0,888 | 15,055 | 1,189 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-2 | ул. Светотехническая, 28 | 15 | 0,04 | Надземная | 1995 | 4,6 | 1,399 | 77,81 | 1,156 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-2 | ТУ1-3 | 90 | 0,15 | Надземная | 2010 | 67,2 | 1,495 | 13,193 | 1,113 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-3 | ул. Светотехническая, 26 | 12 | 0,04 | Надземная | 1995 | 3,32 | 0,608 | 40,62 | 0,834 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-3 | ТУ1-4 | 39 | 0,15 | Надземная | 2010 | 63,88 | 0,521 | 11,925 | 1,058 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-4 | ТУ1-13 | 52 | 0,15 | Надземная | 1995 | 31 | 0,219 | 2,827 | 0,513 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-4 | ТУ1-5 | 38 | 0,15 | Надземная | 2010 | 32,88 | 0,194 | 3,178 | 0,545 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-5 | ТУ1-6 | 79 | 0,15 | Надземная | 2010 | 29,24 | 0,257 | 2,517 | 0,484 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-5 | ул. Светотехническая, 24 | 12 | 0,05 | Надземная | 1995 | 3,64 | 0,23 | 14,373 | 0,573 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-6 | ул. Светотехническая, 18 | 17 | 0,05 | Надземная | 1995 | 3,92 | 0,387 | 16,655 | 0,617 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-6 | ТУ1-7 | 68 | 0,15 | Надземная | 2010 | 25,32 | 0,155 | 1,891 | 0,419 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-7 | ул. Светотехническая, 3 | 83 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 5,24 | 0,445 | 4,805 | 0,411 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-7 | ТУ1-8 | 62 | 0,15 | Надземная | 2010 | 20,08 | 0,101 | 1,194 | 0,333 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-8 | ТУ1-8а | 10 | 0,05 | Надземная | 1995 | 6 | 0,544 | 38,879 | 0,945 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-8 | ТУ1-9 | 58 | 0,15 | Надземная | 2010 | 14,08 | 0,046 | 0,592 | 0,233 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-8а | ул. Светотехническая, 16 | 10 | 0,05 | Надземная | 1995 | 6 | 0,633 | 38,879 | 0,945 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-9 | ТУ1-10 | 37 | 0,1 | Надземная | 2010 | 14,08 | 0,254 | 5,076 | 0,532 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-10 | ТУ1-12 | 133 | 0,1 | Надземная | 2010 | 8,36 | 0,267 | 1,804 | 0,316 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-10 | ул. Светотехническая, 14 | 12 | 0,07 | Надземная | 1995 | 5,72 | 0,124 | 5,719 | 0,449 | 95 | 70 |  |
| ТУ1-12 | ул. Светотехническая, 11 | 3 | 0,07 | Надземная | 2010 | 8,36 | 0,111 | 12,161 | 0,656 | 95 | 70 |  |

Продолжение табл. 1.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ1-13 | ТД "Колос" | 7 | 0,032 | Надземная | 1995 | 0,96 | 0,124 | 11,852 | 0,387 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ1-13 | ТУ1-14 | 30 | 0,15 | Надземная | 1995 | 30,04 | 0,141 | 2,655 | 0,497 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ1-14 | ТК1-1 | 28,5 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 30,04 | 0,113 | 2,655 | 0,497 | 95 |  | 70 |  |
| ТК1-1 | ул. Светотехническая, 5 | 22,5 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 3,84 | 0,432 | 15,986 | 0,605 | 95 |  | 70 |  |
| ТК1-1 | ТК1-2 | 65 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 26,2 | 0,16 | 2,024 | 0,434 | 95 |  | 70 |  |
| ТК1-2 | ул. Светотехническая, 7 | 70 | 0,07 | Подземная канальная | 1995 | 5,8 | 0,453 | 5,879 | 0,455 | 95 |  | 70 |  |
| ТК1-2 | ТУ1-15 | 65 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 20,4 | 0,097 | 1,232 | 0,338 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ1-15 | ул. Светотехническая, 9 | 46,5 | 0,07 | Надземная | 1995 | 8,76 | 0,761 | 13,347 | 0,687 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ1-15 | ТУ1-16 | 117 | 0,1 | Надземная | 1995 | 11,64 | 0,467 | 3,478 | 0,44 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ1-16 | ул. Светотехническая, 1 | 105 | 0,1 | Надземная | 1995 | 7,04 | 0,172 | 1,284 | 0,266 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ1-16 | ул. Светотехническая, 2 | 12,5 | 0,07 | Надземная | 1995 | 4,6 | 0,101 | 3,711 | 0,361 | 95 |  | 70 |  |
| Центральная | ТУ2-1 | 18 | 0,2 | Надземная | 1995 | 71,2 | 0,101 | 3,226 | 0,659 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-1 | ТУ2-2 | 25 | 0,1 | Надземная | 1995 | 23,52 | 0,392 | 14,095 | 0,888 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-2 | ГРП2 | 4 | 0,02 | Надземная | 1995 | 0,2 | 0,036 | 7,603 | 0,224 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-2 | ТУ2-3 | 60,5 | 0,1 | Надземная | 1995 | 23,32 | 1,031 | 13,857 | 0,881 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-3 | ТУ2-4 | 33 | 0,1 | Надземная | 1995 | 20,28 | 0,492 | 10,491 | 0,766 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-3 | ул. Светотехническая, 32 | 10 | 0,04 | Надземная | 1995 | 3,04 | 0,442 | 34,081 | 0,764 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-4 | Прачка детского комбината | 5 | 0,025 | Надземная | 1995 | 0,12 | 0,006 | 0,788 | 0,082 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-4 | Д/сад "Солнечный" | 139,5 | 0,1 | Надземная | 1995 | 3,44 | 0,048 | 0,314 | 0,13 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-4 | ТУ2-5 | 19 | 0,1 | Надземная | 1995 | 16,72 | 0,195 | 7,144 | 0,632 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-5 | Д/сад "Теремок" | 46,5 | 0,07 | Надземная | 1995 | 3,32 | 0,109 | 1,946 | 0,26 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-5 | ТУ2-6 | 100 | 0,1 | Надземная | 1995 | 13,4 | 0,555 | 4,6 | 0,506 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-6 | ул. Светотехническая, 19 | 52,3 | 0,07 | Надземная | 1995 | 6,48 | 0,454 | 7,327 | 0,508 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-6 | ТУ2-7 | 10 | 0,1 | Надземная | 1995 | 6,92 | 0,023 | 1,241 | 0,261 | 95 |  | 70 |  |
| ТУ2-7 | ТУ2-8 | 18 | 0,1 | Надземная | 1995 | 5,28 | 0,019 | 0,728 | 0,199 | 95 |  | 70 |  |

Продолжение табл. 1.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ2-7 | ул. Светотехническая, 22 | 2 | 0,038 | Надземная | 1995 | 1,64 | 0,063 | 13,248 | 0,459 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-8 | ул. Светотехническая, 20 | 31 | 0,08 | Надземная | 1995 | 5,28 | 0,101 | 2,385 | 0,315 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-1 | т.2-1 | 84 | 0,2 | Надземная | 1995 | 47,68 | 0,17 | 1,454 | 0,441 | 95 | 70 |  |
| т.2-1 | т.2-2 | 13 | 0,2 | Подземная канальная | 1995 | 47,68 | 0,067 | 1,454 | 0,441 | 95 | 70 |  |
| т.2-2 | ТУ2-9 | 50 | 0,2 | Надземная | 1995 | 47,68 | 0,102 | 1,454 | 0,441 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-9 | ТУ2-10 | 78 | 0,2 | Надземная | 1995 | 47,68 | 0,142 | 1,454 | 0,441 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-10 | Мед. центр "Резерв" | 64 | 0,07 | Надземная | 1995 | 3,64 | 0,172 | 2,334 | 0,286 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-10 | ТУ2-11 | 74 | 0,2 | Надземная | 1995 | 44,04 | 0,1 | 1,242 | 0,407 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-11 | ТУ2-12 | 48,5 | 0,1 | Надземная | 1995 | 16,8 | 0,42 | 7,212 | 0,635 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-12 | ТУ2-13 | 6 | 0,1 | Надземная | 1995 | 16,64 | 0,062 | 7,076 | 0,628 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-12 | ул. Крупская, 16 | 10 | 0,02 | Надземная | 1995 | 0,16 | 0,058 | 4,898 | 0,179 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-13 | Кадошкинский отдел культуры | 43 | 0,1 | Надземная | 1995 | 7,6 | 0,087 | 1,494 | 0,287 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-13 | ТУ2-14 | 135 | 0,07 | Надземная | 2010 | 9,04 | 1,6 | 10,365 | 0,669 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-14 | ул. Дзержинского, 4 | 39 | 0,05 | Надземная | 1995 | 2,88 | 0,429 | 9,024 | 0,453 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-14 | ТУ2-15 | 14,5 | 0,07 | Надземная | 2010 | 6,16 | 0,091 | 4,854 | 0,456 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-15 | ТУ2-16 | 34 | 0,07 | Надземная | 2010 | 6,16 | 0,217 | 4,854 | 0,456 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-16 | ТУ2-17 | 52,5 | 0,07 | Надземная | 1995 | 6,16 | 0,383 | 6,626 | 0,483 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-17 | ТУ2-18 | 28 | 0,07 | Надземная | 1995 | 4,72 | 0,116 | 3,905 | 0,37 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-17 | ул. Заводская, 17 | 2 | 0,04 | Надземная | 1995 | 1,44 | 0,032 | 7,718 | 0,362 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-18 | ТУ2-20 | 48,5 | 0,07 | Надземная | 1995 | 3,08 | 0,096 | 1,678 | 0,242 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-18 | ул. Заводская, 15 | 2 | 0,05 | Надземная | 1995 | 1,64 | 0,014 | 2,956 | 0,258 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-20 | ТУ2-21 | 27 | 0,07 | Надземная | 1995 | 1,44 | 0,011 | 0,377 | 0,113 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-20 | ул. Заводская, 13 | 2 | 0,05 | Надземная | 1995 | 1,64 | 0,014 | 2,956 | 0,258 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-21 | ул. Заводская, 11 | 2 | 0,05 | Надземная | 1995 | 1,44 | 0,011 | 2,287 | 0,227 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-11 | ТУ2-22 | 52 | 0,2 | Надземная | 1995 | 27,24 | 0,028 | 0,479 | 0,252 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-22 | ТУ2-23 | 60 | 0,2 | Надземная | 1995 | 24 | 0,044 | 0,373 | 0,222 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-22 | Администрация Кадошкинского района | 19 | 0,07 | Надземная | 1995 | 3,24 | 0,059 | 1,854 | 0,254 | 95 | 70 |  |

Продолжение табл. 1.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ2-23 | ТУ2-24 | 32 | 0,08 | Надземная | 1995 | 12,2 | 0,495 | 12,59 | 0,727 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-24 | ТУ2-25 | 30 | 0,07 | Надземная | 1995 | 4,36 | 0,109 | 3,337 | 0,342 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-24 | ТУ2-26 | 60 | 0,08 | Надземная | 1995 | 7,84 | 0,335 | 5,225 | 0,467 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-25 | Стационарная больница (ЦРБ) | 47 | 0,07 | Надземная | 1995 | 4,36 | 0,195 | 3,337 | 0,342 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-26 | Поликлиника (ЦРБ) | 2,5 | 0,08 | Надземная | 1995 | 2,52 | 0,004 | 0,555 | 0,15 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-26 | ТУ2-27 | 33,5 | 0,08 | Надземная | 1995 | 5,32 | 0,096 | 2,421 | 0,317 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-27 | ТУ2-28 | 12,5 | 0,04 | Надземная | 1986 | 1,4 | 0,107 | 7,299 | 0,352 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-27 | ТУ2-29 | 14 | 0,08 | Надземная | 1995 | 3,92 | 0,021 | 1,323 | 0,234 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-28 | Кухня (ЦРБ) | 1 | 0,02 | Надземная | 1995 | 0,8 | 0,219 | 119,149 | 0,896 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-28 | Прачка (ЦРБ) | 1 | 0,02 | Надземная | 1995 | 0,6 | 0,123 | 67,183 | 0,672 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-29 | Детское отделение (ЦРБ) | 43,5 | 0,08 | Надземная | 1995 | 3,92 | 0,07 | 1,323 | 0,234 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-23 | ТУ2-23а | 3 | 0,2 | Надземная | 1995 | 11,8 | 0,002 | 0,093 | 0,109 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-23а | т.2-5 | 3 | 0,2 | Надземная | 1995 | 11,8 | 0,002 | 0,093 | 0,109 | 95 | 70 |  |
| т.2-5 | т.2-6 | 30 | 0,2 | Подземная канальная | 1995 | 11,8 | 0,005 | 0,093 | 0,109 | 95 | 70 |  |
| т.2-6 | ТУ2-30 | 3 | 0,2 | Надземная | 1995 | 11,8 | 0,004 | 0,093 | 0,109 | 95 | 70 |  |
| ТУ2-30 | Кадошкинская средняя школа | 338 | 0,125 | Надземная | 1995 | 11,8 | 0,419 | 1,093 | 0,283 | 95 | 70 |  |

# 1.3.4 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ОАО «КЭТЗ» и МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»производится в соответствии с «Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, зарегистрированным в Минюсте РФ 16.03.2009 г. № 13513. Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

– фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

– среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

– среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

– фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Динамика изменения тепловых потерь с разбивкой на составляющие по СЦТ от котельной ОАО «КЭТЗ» и СЦТ от котельной «Центральная» г.п. Кадошкино по каждой ЭСО представлена в таблице 1.12 для плановых потерь и в таблице 1.13 для фактических потерь. В таблицах использованы следующие обозначения: Qут. – тепловые потери с утечками; Qиз. – тепловые потери через изоляцию; Qтех – тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков трубопроводов после ремонтов и ликвидации дефектов. В таблице 3.5 представлены отчетные потери тепловой энергии в теплосети за 2010-2012 г.г.

Ниже приведен анализ динамики изменения тепловых потерь по годам.

В 2010 г. суммарные отчетные тепловые потери составили 4117,22 Гкал в т.ч. в тепловых сетях МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» – 3476,41 Гкал, что было выше суммарных плановых на 643,25Гкал (18,52 %). Превышение отчетных потерь произошло, в основном, в связи с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей.

В 2011 г. отчетные тепловые потери составили 3697,53 Гкал, также значительно выше нормативных (плановых) на 1835,08Гкал (98,53 %). Рост отчетных потерь в 2011 г. также вызван неудовлетворительным состоянием тепловых сетей.

Отчетные тепловые потери в целом по 2012 году в теплосети выше нормативных на 1108,68Гкал (64,94 %). При этом также нормативные потери тепловой энергии по отношению к 2010 и 2011 г.г. соответственно ниже 1766,73Гкал (103,5 %) и 155,21 Гкал (9,1 %). Снижение нормативных потерь в 2011 г. по отношению к 2010 г. обусловлено реализацией проекта по оптимизации трассировки и разработке гидравлического режим

Таблица 1.14 – Годовые отчетные потери тепловой энергии в теплосети

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Тип теплоносителя, его параметры | 2010 г | 2011 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «КЭТЗ» | горячая вода | 640,81 | 440,49 | 440,49 |
| МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» | горячая вода | 3476,41 | 3257,04 | 2375,43 |
| По ЭСО в целом | горячая вода | 4117,22 | 3697,53 | 2815,92 |

## 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

## 1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения натерритории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективногорадиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

На территории посёлка Кадошкино на нужды теплоснабжения населения находится единственный источник тепловой энергии – котельная «Центральная» МП “Кадошкиноэлектротеплосеть” –работающей на природном газе. Таким образом, в зоне действия котельной находится вся территория поселка Кадошкино. Котельная расположена в центральной части посёлка и была введена в строй в 2012 году. В котельной установлено два котла марки Ecomax3000NC, работающие в водогрейном режиме. В состав котельной входит: здание корпус, сооружения топливоподачи, дымовая труба с надземными газопроводами, бак-аккумулятор воды, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 5,16 Гкал/ч.

Количество подключенных (зданий) вводов на четвертый квартал 2024 г. составляет около 38 шт. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 0,725 км. Средний радиус теплоснабжения – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

Оборот тепла (теоретический) отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. При определении теоретического оборота тепла принимается векторная длина от теплоисточника до каждого потребителя. Для определения фактического оборота тепла используется фактическая длина тепломагистрали от источника до каждого абонента. Самый удаленный абонент в данной системе теплоснабжения является Школа.

Протяженность трубопровода от источника до наиболее отдаленного потребителя составляет 0,952 км.

# 1.4.1.1Зона котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) состоит из одной котельной «Центральная» расположенной в жилом микрорайоне п. Кадошкино. Зоны действия котельной «Центральная» являются улицы Светотехническая и Заводская.

Распределение зон действия источников теплоснабжения СЦТ по улицам проекта планировки приведено в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Наименование районов проекта планировки

| № п/п | Наименование улиц планировки | Наименование источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Светотехническая | Центральная |
| 1.2. | Заводская |  |

Распределение нагрузок потребителей по основным направлениям от котельной «Центральная» приведено в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Присоединенная нагрузка потребителей

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/ч | Радиус действия, м |
| --- | --- | --- |
| Центральная | 3,5978 | 952,00 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной «Центральная» составляет 3,5978Гкал/ч.

# 1.4.1.2 Зона действия котельной АО «КЭТЗ»

Зона действия котельнойАО «Кадошкинский электротехнический завод»является объекты находящиеся на территории предприятия а также здание почты.Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» составляет 4,6075 Гкал/ч.

# 1.4.1.3 Зона действия котельной ООО «Мир цветов ТК»

Зона действия котельной ООО «Мир цветов ТК»покрывает нагрузки тепличного комплекса находящегося при въезде в п. Кадошкино.

# 1.4.1.4 Зона действия котельной «Кадошкинская ДЮСШ»

Котельная«Кадошкинская ДЮСШ» была построена для нужд теплоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса и рассчитана на его нагрузку.

Распределение зон действия котельных п. Кадошкино приведено в таблице 1.17.

Таблица1.17 – Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне основных котельных п. Кадошкино

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование улиц, территорий планировки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | ул. Заводская и ул. Светотехническая п. Кадошкино |
| 2 | Котельная «АО КЭТЗ» | Территория АО «КЭТЗ» |
| 3 | Котельная «ООО Мир цветов ТК» | Территория ООО «Мир цветовТК» |
| 4 | Котельная «Кадошкинская ДЮСШ» | ФОК |

Нагрузка потребителей, обслуживаемых ведомственными котельными, в зонировании по районам приведена в таблице 1.18.

Таблица 1.18 – Присоединенная тепловая нагрузка потребителей по выводам по основным котельным р.п.Кадошкино

| Районы тепловых сетей | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 3,5978 |
| Котельная «АО КЭТЗ» | 4,6075 |
| Котельная «ООО Мир цветов ТК» | 12,75 |
| Котельная «Кадошкинская ДЮСШ» | 0,255 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к основными котельным п. Кадошкино, расположенных в зонах их действия котельных, составляет21,2103 Гкал/ч.

# 1.4.2 Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. В разделе этого документа под названием «Технико-экономическийрасчет тепловых сетей» (автор методикиЕ.Я.Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определенияоптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей икрупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при которомудельные затраты на выработку и транспорттепла от одной теплоэлектроцентрали являютсяминимальными».

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружениятепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),                                                    (1.10.)

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимостьсооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч

При определении эффективного радиуса теплоснабжения рекомендовалось использовать следующиеаналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

Рекомендовалось использовать следующиеаналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

А=1050R0.48⋅В0,26⋅S(П0,62⋅Н0,19⋅Δτ0.38), руб./Гкал/ч         (1.11.)

Z=а3+30⋅106⋅ϕ(R2⋅П), руб./Гкал/ч,                                          (1.12.)

где R – радиус действия тепловой сети (длинаглавной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; B – среднеечисло абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловойсети, руб./м2; П – теплоплотность района,Гкал/ч∙км2;H – потеря напора на трение при транспортировке теплоносителя по главной тепловоймагистрали, м вод. ст.;∆τ – расчетный перепадтемператур теплоносителя в тепловой сети, °C;a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной (ТЭЦ), руб./МВт; ϕ–поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной(ТЭЦ).

Принимая во внимание формулы (1.10-1.12.) и осуществляя элементарное дифференцирование по R снахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимальногорадиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rэ=(140S0.4)⋅ϕ0.4⋅(1В0,1)⋅ΔτП0,15(1.13.)

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной «Центральная» приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения

| Наименование котельной | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | В-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2 | П - теплоплотность района, Гкал/ч км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С | Поправочный коэффициент принимаемый для ТЭЦ равный 1,3, а для котельной равным 1 | Оптимальный радиус теплоснабжения, Rэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 43512,95 | 10,83 | 1,02 | 25 | 1 | 2,48 |

# 1.4.3.1 Наличие мощностей установленной, подключенной зарезервированной

Мощности котельных, установленная по режимным картам, подключенная, а также зарезервированная в разрезе по котельным представлена в табл. 1.20. Резерв мощности имеется в следующих котельных: МП "Кадошкиноэлектротеплосеть", АО "КЭТЗ". В связи с тем, что на котельной ООО «Мир цветов» нагрузка является технологической поэтому резерв почти отсутствует.

| Наименование, адрес источника | Мощность котельной, Гкал/час |  |  | Резерв, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная | Располагаемая | Подключенная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | 5,18 | 5,18 | 3,5978 | 1,5822 |
| АО «КЭТЗ» | 18,8 | 18,8 | 4,6075 | 14,1925 |
| ООО "Мир цветов ТК" | 15 | 15 | 12,75 | 2,25 |
| Кадошкинская ДЮСШ | 0,3 | 0,3 | 0,255 | 0,045 |
| Итого | 5,18 | 5,18 | 3,5978 | 1,5822 |

# 1.4.3.2 Схемы выдачи тепловой мощности котельных

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях,баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейной котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной.

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

Принципиальная тепловая схема «Центральной» котельной приведена на рисунке 1.7

К1 – котел водогрейный Ecomax 3000NC; K3 –насос конденсационный BRN 120/360.80T, K4 –насос циркуляционный системы СР 100/3850T, K5–насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132M, K6 –насос подпиточный для системы отопления  AQUAJET 132M, К7 – фильтр механический DF11/2 SUPER; K8 – умягчительLM 7 FM; K9 – бак запаса воды V=2,0 м3, К10.1  – насос дозатор «DosamaticPP-1»счетчик импульсов, К10.2 – бак запаса реагента V=100л, К11 – расширительный бак котла V=100л, К12 – расширительный бак системы V=600л.

Рисунок 1.7 – Принципиальная тепловая схема «Центральной» котельной

# 1.4.3.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельных р.п. Кадошкино

Среднегодовая загрузка оборудования в разрезе по котельным представлена в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование котельной | Марка и № котлоагрегата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки | процент загрузки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" | Есомах NС 3000 (№2) | 52% | 51% | 41% | 47% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 73% | 46% |
|  | Есомах NС 3000 (№1) | 52% | 51% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% |
| АО "КЭТЗ" | ДКВРа-4,13 (№1) | 64% | 63% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 48% | 57% |
|  | ТВГ-8 (ремонт) (№4) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | ДКВРа-4,13 (№3) | 64% | 63% | 51% | 57% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 57% |
|  | ДКВРа-4,13 (№2) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

# 1.4.3.5 Способы учета в котельных

Котельные МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», АО «Мир цветов» и котельная «Кадошкинская ДЮСШ» не оснащены приборами учета тепла фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки.

Учет тепловой энергии имеется только на котельной АО «КЭТЗ».

# 1.4.3.6Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Основное водоподготовительное оборудование котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчительLM 7 FM, бак запаса воды V=2,0 м3, насос-дозатор «DosamaticPPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

# 1.4.3.7 Проектный и установленный топливный режим

На территории р.п. Кадошкино работают более 5 котельных, из них на теплоснабжение населения а также бюджетных потребителей основным источником теплоснабжения является котельная МП "Кадошкиноэлектротеплосеть". Основным топливом является природный газ. Ни одна из котельных г.п. Кадошкино не имеет резервного топлива.

Основным поставщиком природного газа для теплоисточников г.п. Кадошкино является: ОАО «Газпром межрегионгаз Саранск.

Газ поставляется по газопроводам Уренгой-Ужгород, Уренгой-Центр-1, Уренгой-Центр-2, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Ялец-1, Ямбург-Западная граница.

# 1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 сентября 2012 г. N 80 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия". В таблице 5.5 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 1.29 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Мордовия

| N п/п | Описание степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованные: |  |  |  |
| 1.1. | - с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ); | 3,19 | 4,48 | 7,67 |
| 1.2. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной; | 2,44 | 3,85 | 6,29 |
| 1.3. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами, с кухней; | 3,19 | 4,48 | 7,67 |
| 1.4. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа. | 1,46 | 3,13 | 4,50 |
| 2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации: |  |  |  |
| 2.1. | - оборудованные душем, без кухни на этаже; | 1,70 | 1,95 | 3,65 |
| 2.2. | - оборудованные душем, с кухней на этаже; | 2,80 | 2,68 | 5,48 |
| 2.3. | - оборудованные ванной без душа; | 2,22 | 4,77 | 6,99 |
| 2.4. | - оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции; | 3,19 | 4,48 | 7,67 |
| 2.5. | - не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции. | 2,04 | 2,71 | 4,75 |
| 3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации. | - | 2,74 | 2,74 |
| 4. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, ванна и душ). | - | 6,99 | 6,99 |
| 5. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов неблагоустроенные: |  |  |  |
| 5.1. | - с обеспечением из водоразборных колонок; | - | 1,22 | - |
| 5.2. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, неканализованные; | - | 2,43 | - |
| 5.3. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без ванны; | - | 3,65 | - |

Продолжение табл. 1.29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), выгребными ямами, с ванной; | - | 5,17 | - |
| 5.5. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), с ванной, туалет в доме, выгребная яма; | - | 6,39 | - |
| 5.6. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, без газовой колонки, выгребными ямами, с ванной; | - | 4,74 | - |
| 5.7. | - с централизованной системой холодного водоснабжения и канализацией, без ванны; | - | 3,65 | 3,65 |
| 5.8. | - с централизованной системой холодного водоснабжения выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной. | - | 5,47 | - |
| 6. | Жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домов с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ). | - | 7,67 | 7,67 |

# 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Кадошкино до 2027 г.» на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям основных энергоисточников поселка, которыми являются котельная АО «КЭТЗ» и котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», были разработаны тепловые балансы.

# 1.6.1 Динамика баланса тепловой нагрузки за 2010-2024г.

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения р.п. Кадошкино до 2027г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах теплоисточников были составлены тепловые балансы по каждой котельной, представленные в таблицах 1.30-1.34.

Таблица 1.30 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», Гкал/ч

| Зона действия котельная «Центральная» | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Договорная тепловая нагрузка Гкал/ч в горячей воде (без хознужд), в т.ч.: |  |  |  |  |
| Отопление | - | - | 3,5978 | 3,8758 |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | 0,22 |
| Отопление | - | - | 3,222 | 3,222 |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - |
| Вентиляция | - | - | 1,3855 | 1,3855 |

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует: суммарная установленная тепловая мощность основных теплоснабжающих организаций поселкав горячей воде в 2012 г. составляет 8,2053 Гкал/ч.

# 1.6.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по котельным

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения поселка Кадошкино до 2027 г.» на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.31.

Таблица 1.31 - Тепловой баланс котельных по состоянию на конец 2024г.

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная р.п. Кадошкино | 5,16 | 3,60 | 0,03 | 0,23 | 1,31 |
| Котельная АО "КЭТЗ" | 18,80 | 4,61 | 0,09 | 0,06 | 14,05 |
| Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ» | 0,30 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Всего | 24,26 | 8,46 | 0,12 | 0,29 | 15,40 |
| Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК") | 15,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| Всего | 39,26 | 21,21 | 0,12 | 0,29 | 17,65 |

Анализ таблица 1.31 показывает, что:

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных города составляет 39,26 Гкал/ч;

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных     р. п. Кадошкино, по состоянию на конец 2012 г. составляет 21,21 Гкал/ч;

- основная часть нагрузки приходится на котельные ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» (78,0%) и котельной «Центральная» (21,0%). Доля суммарной присоединённой нагрузки, приходящейся на Кадошкинскую ДЮСШ в общем балансе составляет 1,0 %.

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности по некоторым теплоисточникам, а именно АО «КЭТЗ» значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на 01.12.2024 года в целом по котельным поселка имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 15,40 Гкал/ч, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на ОАО «Кадошкинский электротехнический завод». В данном разделе не приведен баланс тепловой мощности по

# 1.7.1 Котельная «Центральная» МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения входят источник, подводной и отводной каналы.

Источником водоснабжения является основной источник: артезианская скважина принадлежащая МП «Кадошкиноэлектротеплосеть».

Для восполнения потерь теплоносителя на котельной «Центральная» имеется химводоочистка, которая состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчительLM 7 FM, бак запаса воды V=2,0м3, насос-дозатор «DosamaticPPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

# 1.7.2 Котельная АО «КЭТЗ»

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы котельной завода требуется ее техническое водоснабжение. В состав систем технического водоснабжения завода входят источник артезианская скважина а также подводной и отводной каналы. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной АО «КЭТЗ» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

В качестве реагентов применяются: поваренная соль, известь и коагулянт. Исходной водой для химводоочистки является артезианская, получаемая из собственных скважин и поселкового водопровода.

## 1.8.4 Топливный баланс котельных п. Кадошкино

Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Ни на одной из котельных не имеется резервное топливо.

Топливо потребление в 2012 году 3 котельных составило 2953,07 тыс.м3 газа, 546,943 тыс.м3 газа из которых потребила котельная МП Кадошкиноэлектротеплосеть. Потребление газа в разрезе по котельным за 2012г. приведено в табл.1.35.

Таблица 1.35 – Объем потребленных ресурсов (газ) по основным котельным п. Кадошкино за 2012г.

| Наименование | Вид топлива | Фактическое потребление газа, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| Центральная | газ | 546,943 |
| АО «КЭТЗ» | газ | 2383,125 |
| Кадошкинская ДЮСШ | газ | 23,0 |
| Всего |  | 2953,07 |

отпуск тепловой энергии в сеть котельной «КЭТЗ»

Таблица 1.40 – Сводная таблица результатов расчетов НУР топлива на отпущенное тепло на каждый месяц периода регулирования и в целом за год для котельной МП “Кадошкиноэлектротеплосеть”

| Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные нужды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | В целом за год |  |  |
| Котельная «Центральная»г.п. Кадошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал | % |
| Отпуск тепла, Гкал | 1987,667 | 1761,001 | 1579,517 | 864,060 | 71,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 669,804 | 1347,006 | 1757,511 | 10037,817 |  |  |
| Нормативный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг.у.т/Гкал | 158,414 | 158,580 | 158,479 | 159,042 | 169,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,305 | 160,391 | 158,419 | 158,909 | 159,664 | 1,566 |

# 2.2 Прогноз перспективной застройки

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2013-2017 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2017 г., в период 2018-2022г.г. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.

Прогноз ввода жилищного фонда в целях многоэтажного строительства до 2017 г. принят по данным Администрации Кадошкинского городского поселения.

По объектам общественного назначения: бассейна, многофункционального спортивного зала в МОУ «Кадошкинской средней школы» площади фонда недвижимости приняты по данным Администрации Кадошкинского городского поселения.

Из представленных данных видно, что в период до 2017 г. в Кадошкинском городском поселении прогнозируется прирост фондовплощадейна уровне 3157,56 м2. При этом данный прирост обеспечивается строительством двух жилых домов (ж/д №9, ул. Заводская; ж/д №1а, ул. Светотехническая).

В период с 2018 по 2022 гг., с 2023 по 2027 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным плана строительства, представленным Администрации Кадошкинского городского поселения.

Из представленных данных видно прирост жилищного фонда в Кадошкинском городском поселении в период до 2027 г. прогнозируется на уровне 3157,56 м2, прирост общественного фонда - на уровне 1828 м2.

Суммарный ввод строительных площадей согласно табл. 2.3 ожидается 4985,56 м2.

Таблица 2.1 –  Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения

| Наименование | Базовый год 2012 г. | 2017 г. | 2022 г. | Конец периода 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, м2 | 32491,99 | 35649,55 | 35649,55 | 35649,55 |
| Удельные м2 /чел | 25,58 | 28,07 | 28,07 | 28,07 |
| Административно-бытовые здания, м2 | 4266,65 | 4141,65 | 5969,65 | 5969,65 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, м2 | 6189,9 | 6189,9 | 6189,9 | 6189,9 |
| Объекты здравоохранения, м2 | 4396,5 | 4396,5 | 4396,5 | 4396,5 |

Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительно-вентиляционные цели), Гкал/ч

| Наименование | Базовый год 2012 г. | 2017 г. | 2022 г. | Конец периода 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, Гкал/ч | 2,4276 | 2,7296 | 2,7296 | 2,7296 |
| Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/ м2 | 74,714 | 76,568 | 76,568 | 76,568 |
| Административно-бытовые здания, Гкал/ч | 0,5284 | 0,5045 | 1,0685 | 1,0685 |
| Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/м2 | 123,85 | 121,81 | 178,99 | 178,99 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч | 0,4648 | 0,4648 | 0,4648 | 0,4648 |
| Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/ м2 | 75,084 | 75,084 | 75,084 | 75,084 |
| Объекты здравоохранения, Гкал/ч | 0,4029 | 0,4029 | 0,4029 | 0,4029 |
| Удельный спрос на ТЭ, ккал/ч/ м2 | 91,648 | 91,648 | 91,648 | 91,648 |

Таблица 2.3 - Прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки на период до 2027 г.

| № пл. | Наименование объекта | Ориентировочный срок вода | Характеристика здания |  | Тепловая нагрузка на здание, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объём здания, м3 | площадь здания, м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилой 48 квартирный дом по ул. Заводская | 2014-2015 | 7 121,8 | 1578,78 | 0,151 | 356 |
| 2. | Бассейн | 2017-2019 | 12205 | 1828 | 0,939 | 2226 |
| 3 | Жилой 48 квартирный дом по ул. Светотехническая | 2015-2017 | 7 121,8 | 1578,78 | 0,151 | 356 |
| Всего |  |  | 26448,6 | 4985,56 | 1,241 | 2938 |

Таблица 2.4 – Прогноз перспективной тепловой нагрузки (роста тепловой нагрузки существующих объектов) на период до 2027 г

| Наименование объекта | Ориентировочный срок вода | Тепловая нагрузка на здание, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/сад "Теремок" | 2015 | 0,110 | 265,8 |
| Д/сад "Солнечный" | 2015 | 0,110 | 265,8 |
| «Кадошкинская ДЮСШ» | 2023 | 0,248 | 516,5 |

# 3.2.3.3. Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.  Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные

# 3.2.3.6. Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

# 3.2.3.7. Пьезометрический график

Целью    построения    пьезометрического    графика    является    наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора, цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети,поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

# 3.2.3.8 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

# 3.3. База данных электронной модели системы теплоснабжения р.п. Кадошкино

Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство двоичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расширения.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением B00 и B01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя.

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установлены связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами.

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. Изменяя структуру, можно получать различные базы данных как из разных, так и из одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в отдельном файле описания с расширением ZB (ZuluBase). Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической базе.

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа несколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от решаемой пользователем задачи.

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя и записями из семантической базы данных. Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а является связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем – это поле базовой таблицы (обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем.

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис BorlandDatabaseEngine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Microsoft SQL Server или база данных MicrosoftAccess, а может быть совокупность таблиц Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объединенных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный пользователем срез информации. База данных Zulu задается файлом-описателем базы данных, имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом.

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию:список таблиц, участвующих в запросе;список таблиц –

справочников;набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц;набор сменных форм для отображения разного представления информации.

# 3.4.1. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения положения

На этапе описания объектов системы теплоснабженияр.п. Кадошкино было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы.

В состав плана города входят следующие слои: улицы; дома; городская черта; границы кварталов; названия улиц; подписи районов; границы водных объектов.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте города были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей, ЦТП.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта города, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована база данных по объектам.

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Общий вид рабочего экрана электронной модели системы теплоснабжения г.п. Кадошкино

Таблица 3.1 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Потеpинапоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кадошкинская средняя школа | 0,295 | 11,8 | 19,114 | 10,431 | 16,43 | 43,92 | 27,48 |
| Стационарная больница (ЦРБ) | 0,109 | 4,36 | 11,857 | 9,619 | 15,62 | 41,91 | 26,29 |
| Поликлиника (ЦРБ) | 0,063 | 2,52 | 9,578 | 7,547 | 15,55 | 41,87 | 26,33 |
| Кухня (ЦРБ) | 0,02 | 0,8 | 5,203 | 8,735 | 14,73 | 40,47 | 25,73 |
| Детское отделение (ЦРБ) | 0,098 | 3,92 | 11,361 | 9,225 | 15,23 | 41,71 | 26,49 |
| Администрация Кадошкинского | 0,081 | 3,24 | 9,715 | 11,785 | 17,79 | 42,09 | 24,31 |
| Мед. центр "Резерв" | 0,091 | 3,64 | 10,004 | 13,227 | 19,23 | 44,41 | 25,19 |
| ул. Светотехническая, 19 | 0,162 | 6,48 | 13,922 | 11,177 | 17,18 | 39,09 | 21,91 |
| ул. Светотехническая, 22 | 0,041 | 1,64 | 6,88 | 12,007 | 18,01 | 39,5 | 21,5 |
| ул. Светотехническая, 20 | 0,132 | 5,28 | 13,478 | 8,449 | 14,45 | 37,72 | 23,28 |
| ул. Светотехническая, 32 | 0,076 | 3,04 | 8,969 | 14,281 | 20,28 | 42,64 | 22,36 |
| Д/сад "Солнечный" | 0,086 | 3,44 | 10,386 | 10,169 | 16,17 | 40,58 | 24,42 |
| Прачка детского комбината | 0,003 | 0,12 | 2,488 | 12,757 | 18,76 | 41,88 | 23,12 |
| Д/сад "Теремок" | 0,083 | 3,32 | 9,857 | 11,675 | 17,67 | 41,34 | 23,66 |
| ул. Светотехническая, 30 | 0,082 | 3,28 | 9,104 | 15,664 | 21,66 | 43,33 | 21,67 |
| ул. Светотехническая, 26 | 0,083 | 3,32 | 9,999 | 11,025 | 17,03 | 41,01 | 23,99 |
| ул. Светотехническая, 5 | 0,096 | 3,84 | 11,821 | 7,551 | 13,55 | 39,28 | 25,72 |
| ул. Светотехническая, 7 | 0,145 | 5,8 | 14,953 | 6,729 | 12,73 | 38,86 | 26,14 |
| ул. Светотехническая, 9 | 0,219 | 8,76 | 19,818 | 4,975 | 10,97 | 36,39 | 25,41 |
| ул. Светотехническая, 2 | 0,115 | 4,6 | 14,745 | 4,477 | 10,48 | 36,14 | 25,66 |
| ул. Светотехническая, 1 | 0,176 | 7,04 | 20,49 | 2,812 | 8,81 | 34,91 | 26,09 |
| ул. Светотехническая, 24 | 0,091 | 3,64 | 10,849 | 9,563 | 15,56 | 40,28 | 24,72 |
| ул. Светотехническая, 18 | 0,098 | 3,92 | 11,731 | 8,114 | 14,11 | 39,56 | 25,44 |
| ул. Светотехническая, 3 | 0,131 | 5,24 | 13,947 | 7,256 | 13,26 | 39,13 | 25,87 |
| ул. Светотехническая, 16 | 0,15 | 6 | 15,444 | 6,328 | 12,33 | 38,66 | 26,34 |

Продолжение табл. 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Светотехническая, 14 | 0,143 | 5,72 | 16,537 | 4,375 | 10,37 | 37,69 | 27,31 |
| ул. Светотехническая, 11 | 0,209 | 8,36 | 26,389 | 1,441 | 7,44 | 36,02 | 28,58 |
| Кадошкинский отдел культуры | 0,19 | 7,6 | 14,878 | 11,789 | 17,79 | 42,09 | 24,31 |
| ул. Заводская, 17 | 0,036 | 1,44 | 6,652 | 10,589 | 15,59 | 38,09 | 22,51 |
| ул. Заводская, 15 | 0,041 | 1,64 | 7,184 | 10,097 | 15,1 | 37,85 | 22,75 |
| ул. Заводская, 13 | 0,041 | 1,64 | 7,464 | 8,665 | 13,67 | 37,13 | 23,47 |
| ул. Заводская, 11 | 0,036 | 1,44 | 7,094 | 8,188 | 13,19 | 36,89 | 23,71 |
| ул. Дзержинского, 4 | 0,072 | 2,88 | 9,593 | 9,794 | 15,79 | 40,2 | 24,4 |
| ул. Светотехническая, 28 | 0,115 | 4,6 | 11,182 | 13,534 | 19,53 | 42,27 | 22,73 |
| ГРП2 | 0,005 | 0,2 | 2,195 | 17,24 | 23,24 | 44,12 | 20,88 |
| ул. Крупская, 16 | 0,004 | 0,16 | 2,035 | 14,919 | 17,92 | 42,16 | 24,24 |
| Прачка (ЦРБ) | 0,015 | 0,6 | 4,364 | 9,926 | 14,93 | 41,56 | 26,64 |
| МБУ ДОД "ДЮСШ" | 0,075 | 3 | 10,153 | 8,47 | 14,47 | 40,33 | 25,87 |
| Ж/д, 1а | 0,151 | 6,04 | 14,753 | 7,702 | 13,7 | 37,45 | 23,75 |
| Бассейн | 0,089 | 3,56 | 11,053 | 8,49 | 14,49 | 39,35 | 24,85 |
| Ж/д, №9 | 0,151 | 6,04 | 14,901 | 7,4 | 12,4 | 36,5 | 24,1 |

Таблица 3.2 – Результаты гидравлического расчета СЦТ от котельной «Центральная»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| т.2-7 | ТУ2-30 | 70 | 0,125 | Надземная | 2008 | 11,8 | 0,1 | 1,093 | 0,283 |
| т.2-6 | т.2-7 | 135 | 0,125 | Надземная | 2013 | 11,8 | 0,143 | 1,005 | 0,274 |
| т.2-5 | т.2-6 | 55 | 0,125 | Подземная канальная | 2013 | 11,8 | 0,07 | 1,005 | 0,274 |
| ТУ2-23 | т.2-5 | 3 | 0,125 | Надземная | 2013 | 11,8 | 0,014 | 1,005 | 0,274 |
| ТУ2-23 | ТУ2-24 | 32 | 0,08 | Надземная | 2020 | 12,2 | 0,495 | 12,59 | 0,727 |
| ТУ2-24 | ТУ2-25 | 30 | 0,07 | Надземная | 2020 | 4,36 | 0,094 | 2,869 | 0,323 |
| ТУ2-25 | Стационарная больница (ЦРБ) | 47 | 0,07 | Надземная | 2020 | 4,36 | 0,168 | 2,869 | 0,323 |
| ТУ2-26 | Поликлиника (ЦРБ) | 2,5 | 0,08 | Надземная | 2020 | 2,52 | 0,004 | 0,487 | 0,143 |
| ТУ2-26 | ТУ2-27 | 33,5 | 0,08 | Надземная | 2020 | 5,32 | 0,085 | 2,122 | 0,302 |
| ТУ2-27 | ТУ2-28 | 12,5 | 0,04 | Надземная | 1986 | 1,4 | 0,107 | 7,299 | 0,352 |
| ТУ2-27 | ТУ2-29 | 14 | 0,08 | Надземная | 2020 | 3,92 | 0,019 | 1,16 | 0,222 |
| ТУ2-29 | Детское отделение (ЦРБ) | 43,5 | 0,08 | Надземная | 2020 | 3,92 | 0,062 | 1,16 | 0,222 |
| ТУ2-22 | ТУ2-23 | 60 | 0,125 | Надземная | 2014 | 24 | 0,385 | 4,108 | 0,557 |
| ТУ2-22 | Администрация Кадошкинского ра | 19 | 0,07 | Надземная | 2010 | 3,24 | 0,059 | 1,854 | 0,254 |
| ТУ2-11 | ТУ2-22 | 52 | 0,125 | Надземная | 2014 | 27,24 | 0,295 | 5,285 | 0,632 |
| ТУ2-10 | ТУ2-11 | 74 | 0,15 | Надземная | 2014 | 50,08 | 0,539 | 6,844 | 0,807 |
| ТУ2-10 | Мед. центр "Резерв" | 64 | 0,07 | Надземная | 2010 | 3,64 | 0,172 | 2,334 | 0,286 |
| т.2-2 | ТУ2-9 | 50 | 0,15 | Надземная | 2015 | 53,72 | 0,505 | 7,87 | 0,866 |
| т.2-1 | т.2-2 | 13 | 0,15 | Подземная канальная | 2015 | 53,72 | 0,289 | 7,87 | 0,866 |
| ТУ2-1 | т.2-1 | 84 | 0,15 | Надземная | 2015 | 53,72 | 0,847 | 7,87 | 0,866 |
| ТУ2-6 | ул. Светотехническая, 19 | 52,5 | 0,07 | Надземная | 2006 | 6,48 | 0,455 | 7,327 | 0,508 |
| ТУ2-6 | ТУ2-7 | 10 | 0,1 | Надземная | 2020 | 1,64 | 0,001 | 0,067 | 0,059 |
| ТУ2-7 | ул. Светотехническая, 22 | 2 | 0,04 | Надземная | 2020 | 1,64 | 0,039 | 7,644 | 0,372 |
| ТУ2-8 | ул. Светотехническая, 20 | 3 | 0,08 | Надземная | 2023 | 5,28 | 0,031 | 2,09 | 0,299 |
| ТУ2-3 | ул. Светотехническая, 32 | 10 | 0,05 | Надземная | 2019 | 3,04 | 0,115 | 8,118 | 0,441 |

Продолжение табл. 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ2-3 | ТУ2-4 | 33 | 0,15 | Надземная | 2019 | 75,1208 | 0,871 | 15,357 | 1,211 |
| ТУ2-4 | ТК2-1 | 100 | 0,15 | Надземная | 2019 | 60,3983 | 1,253 | 9,941 | 0,974 |
| ТУ2-4 | ТУ2-5 | 19 | 0,1 | Надземная | 2021 | 14,6025 | 0,135 | 4,91 | 0,53 |
| ТУ2-5 | Д/сад "Теремок" | 46,5 | 0,07 | Надземная | 2009 | 6,4825 | 0,412 | 7,333 | 0,509 |
| Центральная | ТУ1-1 | 15 | 0,15 | Надземная | 2006 | 74,12 | 1,513 | 16,041 | 1,227 |
| ТУ1-1 | ул. Светотехническая, 30 | 7 | 0,05 | Надземная | 2010 | 3,28 | 0,155 | 11,684 | 0,516 |
| ТУ1-3 | ул. Светотехническая, 26 | 12 | 0,05 | Надземная | 2014 | 3,32 | 0,156 | 9,67 | 0,482 |
| ТУ1-3 | ТУ1-4 | 39 | 0,15 | Надземная | 2012 | 62,92 | 0,505 | 11,571 | 1,042 |
| ТК1-1 | ул. Светотехническая, 5 | 22,5 | 0,05 | Подземная канальная | 2020 | 3,84 | 0,352 | 12,914 | 0,557 |
| ТК1-2 | ул. Светотехническая, 7 | 70 | 0,07 | Подземная канальная | 2020 | 5,8 | 0,39 | 5,053 | 0,429 |
| ТК1-2 | ТУ1-15 | 65 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 | 20,4 | 0,702 | 9,55 | 0,74 |
| ТУ1-15 | ТУ1-15а | 40 | 0,1 | Надземная | 2020 | 20,4 | 0,472 | 9,55 | 0,74 |
| ТУ1-4 | ТУ1-5 | 38 | 0,15 | Надземная | 2012 | 32,88 | 0,194 | 3,178 | 0,545 |
| ТУ1-5 | ул. Светотехническая, 24 | 12 | 0,05 | Надземная | 2018 | 3,64 | 0,188 | 11,611 | 0,528 |
| ТУ1-5 | ТУ1-6 | 79 | 0,125 | Надземная | 2015 | 29,24 | 0,595 | 6,085 | 0,679 |
| ТУ1-6 | ул. Светотехническая, 18 | 17 | 0,05 | Надземная | 2015 | 3,92 | 0,317 | 13,454 | 0,569 |
| ТУ1-6 | ТУ1-7 | 68 | 0,125 | Надземная | 2012 | 25,32 | 0,362 | 4,57 | 0,588 |
| ТУ1-7 | ул. Светотехническая, 3 | 83 | 0,07 | Подземная канальная | 2018 | 5,24 | 0,384 | 4,131 | 0,388 |
| ТУ1-7 | ТУ1-8 | 62 | 0,1 | Надземная | 2015 | 20,08 | 0,706 | 9,254 | 0,728 |
| ТУ1-8 | ул. Светотехническая, 16 | 20 | 0,07 | Надземная | 2014 | 6 | 0,142 | 5,405 | 0,444 |
| ТУ1-8 | ТУ1-9 | 58 | 0,1 | Надземная | 2014 | 14,08 | 0,319 | 4,567 | 0,511 |
| ТУ1-10 | ул. Светотехническая, 14 | 12 | 0,07 | Надземная | 2023 | 5,72 | 0,108 | 4,916 | 0,423 |
| ТУ1-10 | ТУ1-11 | 95 | 0,07 | Надземная | 2015 | 8,36 | 1,097 | 10,45 | 0,619 |
| ТУ2-17 | ул. Заводская, 17 | 2 | 0,04 | Надземная | 2022 | 1,44 | 0,025 | 5,907 | 0,326 |
| ТУ2-17 | ТУ2-18 | 28 | 0,08 | Надземная | 2015 | 10,76 | 0,259 | 8,589 | 0,61 |
| ТУ2-18 | ул. Заводская, 15 | 2 | 0,05 | Надземная | 2022 | 1,64 | 0,012 | 2,391 | 0,238 |
| ТУ2-18 | ТУ2-20 | 48,5 | 0,07 | Надземная | 2022 | 9,12 | 0,716 | 12,426 | 0,675 |
| ТУ2-20 | ул. Заводская, 13 | 2 | 0,05 | Надземная | 2023 | 1,64 | 0,012 | 2,391 | 0,238 |
| ТУ2-20 | ТУ2-21 | 27 | 0,07 | Надземная | 2023 | 7,48 | 0,241 | 8,376 | 0,554 |
| ТУ2-21 | ул. Заводская, 11 | 2 | 0,05 | Надземная | 2023 | 1,44 | 0,009 | 1,85 | 0,209 |
| ТУ2-13 | Кадошкинский отдел культуры | 43 | 0,1 | Надземная | 2008 | 7,6 | 0,087 | 1,494 | 0,287 |
| ТУ2-13 | ТУ2-14 | 135 | 0,1 | Надземная | 2022 | 15,08 | 0,735 | 4,452 | 0,547 |

Продолжение табл. 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ2-14 | ул. Дзержинского, 4 | 39 | 0,05 | Надземная | 2023 | 2,88 | 0,349 | 7,292 | 0,418 |
| ТУ2-14 | ТУ2-15 | 14,5 | 0,1 | Надземная | 2015 | 12,2 | 0,069 | 3,435 | 0,443 |
| ТУ1-16 | ул. Светотехническая, 1 | 105 | 0,07 | Надземная | 2018 | 7,04 | 0,921 | 7,425 | 0,521 |
| ТУ1-16 | ул. Светотехническая, 2 | 12,5 | 0,07 | Надземная | 2018 | 4,6 | 0,089 | 3,19 | 0,341 |
| ТУ2-15 | ТУ2-16 | 34 | 0,1 | Надземная | 2015 | 12,2 | 0,148 | 2,929 | 0,443 |
| ТУ2-16 | ТУ2-17 | 52,5 | 0,1 | Надземная | 2015 | 12,2 | 0,21 | 3,435 | 0,443 |
| ТУ1-2 | ТУ1-3 | 90 | 0,15 | Надземная | 2012 | 66,24 | 1,453 | 12,82 | 1,097 |
| ТУ1-2 | ул. Светотехническая, 28 | 15 | 0,05 | Надземная | 2015 | 4,6 | 0,355 | 18,496 | 0,667 |
| ТУ1-9 | ТУ1-10 | 37 | 0,08 | Надземная | 2020 | 14,08 | 0,692 | 14,671 | 0,798 |
| ТУ1-11 | ул. Светотехническая, 11 | 39,3 | 0,07 | Надземная | 2023 | 8,36 | 0,477 | 10,45 | 0,619 |
| ТУ1-14 | ТК1-1 | 28,5 | 0,125 | Подземная канальная | 2020 | 30,04 | 0,256 | 6,421 | 0,697 |
| ТК1-1 | ТК1-2 | 65 | 0,125 | Подземная канальная | 2015 | 26,2 | 0,373 | 4,891 | 0,608 |
| ТУ2-2 | ТУ2-3 | 60,5 | 0,15 | Надземная | 2019 | 78,1608 | 1,4 | 16,622 | 1,26 |
| ТУ2-2 | ГРП2 | 4 | 0,02 | Надземная | 1986 | 0,2 | 0,036 | 7,603 | 0,224 |
| ТУ2-4 | Прачка детского комбината | 5 | 0,025 | Надземная | 2008 | 0,12 | 0,006 | 0,788 | 0,082 |
| ТУ1-15 | ул. Светотехническая, 9 | 44,5 | 0,07 | Надземная | 1986 | 8,76 | 0,735 | 13,347 | 0,687 |
| ТУ2-11 | ТУ2-12 | 48,5 | 0,125 | Надземная | 2015 | 22,84 | 0,229 | 3,723 | 0,53 |
| ТУ2-12 | ул. Крупская, 16 | 10 | 0,02 | Надземная | 2008 | 0,16 | 0,058 | 4,898 | 0,179 |
| ТУ2-12 | ТУ2-13 | 6 | 0,125 | Надземная | 2015 | 22,68 | 0,036 | 3,671 | 0,527 |
| ТУ2-24 | ТУ2-26 | 60 | 0,08 | Надземная | 2020 | 7,84 | 0,294 | 4,578 | 0,444 |
| ТУ2-9 | ТУ2-10 | 78 | 0,15 | Надземная | 2015 | 53,72 | 0,726 | 7,87 | 0,866 |
| ТУ1-1 | ТУ1-2 | 45 | 0,15 | Надземная | 2012 | 70,84 | 0,865 | 14,656 | 1,173 |
| ТУ1-4 | ТУ1-13 | 52 | 0,125 | Надземная | 2021 | 30,04 | 0,467 | 6,421 | 0,697 |
| ТУ1-13 | ТУ1-14 | 30 | 0,125 | Надземная | 2020 | 30,04 | 0,313 | 6,421 | 0,697 |
| ТУ2-5 | ТУ2-6 | 100 | 0,1 | Надземная | 2011 | 8,12 | 0,205 | 1,703 | 0,307 |
| ТУ2-1 | ТУ2-2 | 25 | 0,15 | Надземная | 2019 | 78,3608 | 0,497 | 16,707 | 1,263 |
| Центральная | ТУ2-1 | 18 | 0,2 | Надземная | 2006 | 132,0808 | 0,347 | 11,052 | 1,222 |
| ТУ2-28 | Кухня (ЦРБ) | 1 | 0,02 | Надземная | 1995 | 0,8 | 0,219 | 119,149 | 0,896 |
| ТУ2-28 | Прачка (ЦРБ) | 1 | 0,02 | Надземная | 1995 | 0,6 | 0,123 | 67,183 | 0,672 |
| ТК2-1 | Д/сад "Солнечный" | 40 | 0,1 | Надземная | 2015 | 6,6025 | 0,046 | 1,018 | 0,24 |
| ТК2-1 | ТК2-2 | 50 | 0,15 | Подземная без канальная | 2018 | 53,7958 | 0,507 | 7,892 | 0,867 |
| ТК2-5 | МБУ ДОД "ДЮСШ" | 5 | 0,1 | Подвальная | 2007 | 12,1923 | 0,027 | 3,431 | 0,442 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2010-2012г. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленные зоны действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению.

В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Анализ таблицы 4.2 показывает, что к 2017 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения увеличится на 0,498 Гкал/ч или на 13,84% по отношению к уровню 2012 г. и составит 21,71 Гкал/ч; данное увеличение нагрузки приходится на котельную «Центральная», остальные источники г.п. Кадошкино остаются без изменения.

Таблица 4.4 – Прогнозируемые к 2024 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников при развитии систем теплоснабжения

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды источникаГкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральнаяр.п.Кадошкино | 5,16 | 5,11 | 0,03 | 0,20 | -0,18 |
| Котельная АО "КЭТЗ" | 18,80 | 4,61 | 0,09 | 0,06 | 14,05 |
| Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ» | 0,30 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Всего | 24,26 | 9,97 | 0,12 | 0,26 | 13,91 |
| Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК") | 15,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| Всего | 39,26 | 22,72 | 0,12 | 0,26 | 16,16 |

# 4.2.3Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2027 г.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2023 г. по 2027 г. включительно в зонах действия котельной «Центральная», задействованных в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту, приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Прогнозируемые к 2027 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения

| Источник | Базовая нагрузка на 2022 г. | Прирост тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Котельная Центральная п.Кадошкино | 5,11 | 5,35 |
| Котельная АО "КЭТЗ" | 4,61 | 4,61 |
| Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ» | 0,26 | 0,26 |
| Всего | 9,97 | 10,22 |
| Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК") | 12,75 | 12,75 |
| Всего | 22,72 | 22,97 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2027 г. включительно выполнить следующие мероприятия:

– установка дополнительного котла в котельной «Центральная» EcomaxN870 cтеплопроизводительностью 0,75Гкал.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2027 г. при выполнении указанных выше мероприятий представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2027 г. при развитии систем теплоснабжения

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральнаяр.пКадошкино | 5,91 | 5,35 | 0,04 | 0,20 | 0,32 |
| Котельная АО "КЭТЗ" | 18,80 | 4,61 | 0,09 | 0,06 | 14,05 |
| Котельная МУДОД «Кадошкинская ДЮСШ» | 0,30 | 0,26 | 0,00 | 0 | 0,04 |
| Всего | 25,01 | 10,22 | 0,12 | 0,285 | 14,39 |
| Прочие котельные (ООО "Мир цветов ТК") | 15,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| Всего | 39,26 | 22,97 | 0,12 | 0,29 | 16,64 |

# 4.2.4 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения г.п. Кадошкино для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках г.п. Кадошкино

| Наименование варианта развития | Резерв(+)/Дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2017г. | 2022г. | 2027г. |
| в т.ч. на источниках теплоснабжения | 15,40 | 14,90 | 13,91 | 14,39 |
| в т.ч. на котельных, задействованных в схеме теплоснабжения | 17,65 | 17,15 | 16,16 | 16,64 |

При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточников и присоединенной тепловой нагрузки р.п. Кадошкиноотсутствуют дефициты на отдельных теплоисточниковпоселка на разных этапах.

### 5.Перспективные балансы водоподготовитенльных установок

### 5.1 Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ.

### 5.2 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2025г. | 2026г | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной "Центральная" МП Кадошкиноэлектротеплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч. | тонн/год | 887,87 | 887,87 | 887,87 | 887,87 | 887,87 | 887,87 | 1124,01 | 1124,01 | 1124,01 | 1124,01 | 1124,01 | 1172,01 | 1172,01 | 1172,01 | 1172,01 | 1172,01 | 1172,01 |
| на пусковое заполнение | тонн/год | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 793,01 | 793,01 | 793,01 | 793,01 | 793,01 | 793,01 | 1016,81 | 1016,81 | 1016,81 | 1016,81 | 1016,81 | 1061,26 | 1061,26 | 1061,26 | 1061,26 | 1061,26 | 1061,26 |
| Зона действия котельной АО "КЭМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | тонн/год | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 | 225,23 |
| на пусковое заполнение | тонн/год | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,06 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 | 201,17 |

### 5.3 Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

В настоящее время на основных котельных р.п. Кадошкино имеются водоподготовительные установки.

Основное водоподготовительное оборудование котельной МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" состоит из следующего оборудования: насос подпиточный для исходной воды AQUAJET 132М, фильтр механический DF11/2 SUPER, умягчительLM 7 FM, бак запаса воды V=2,0м3, насос-дозатор «DosamaticPPI-1», счетчик импульсов, бак запаса реагента. Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельной ОАО «Кадошкинский электротехнический завод» является схема двухступенчатого Na – катионирования. Характеристика системы ВПУ котельных представлена в таблице 2.21. Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из сети МП «Кадошкиноэлектротеплосеть». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

В схеме теплоснабжения не планируется строительство новых котельных, а только увеличение установленной мощности в Центральной котельной, анализ производительности ВПУ котельных МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и АО «КЭТЗ», показал, что реконструкции ВПУ не требуется.

### 5.4 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки за счет использования существующих баков

# 6.2.3 Развитие источников теплоснабжения с 2023 до 2027 г.г.

Стратегия реконструкции источников тепловой энергии до 2027 г. заключаетсявустановке дополнительного котла EcomaxN870 с горелкой Ecoflam 700 и вспомогательного оборудования на нужды ГВС в котельной «Центральная» г.п. Кадошкино.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии в период с 2023 до 2027г.г. представлены в табл. 6.1 Суммарные капитальные затраты до 2027 г. составляют 2250,70тыс. руб. без учета НДС и непредвиденных расходов.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии с 2023-2027 г.г.

| Наименование объекта | Мероприятия | Год ввода в эксплуатацию | Финансовые потребности, тыс. руб., без НДС в ценах с учетом дефлятора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Котельная «Центральная» | Установка котла EcomaxN870 с горелкой Ecoflam 700 | 2023г. | 2250,70 |
| Итого с 2023-2027 г.г. |  |  | 2250,70 |
| Итого за период 2013-2027г.г. |  |  | 2250,70 |

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь период с 2013 до 2027 г.г. составят 2250,70тыс. руб. без учета НДС.

# 7Предложения по строительству, реконструкциии техническому тепловых сетей и сооружений на них

# 7.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки жилых и административно бытовых зданий;

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

# 7.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки

# 7.2.1 Структура предложений

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте по каждому варианту развития схемы теплоснабжения р.п. Кадошкино. Согласно результатам обсуждения вариантов развития схемы теплоснабжения с теплоснабжающей организацией, а также публичного слушания наиболее предпочтительным является первый вариант развития. В связи с этим подробное описание проектов направленных на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения приводятся по первому варианту. Проекты по вариантам, представленные на обсуждение и публичные слушания представлены в прил. 1.

Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже. На рис. 7.1 представлена трассировка по первому варианту развития схемы теплоснабжения.

# 7.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы в составе групп:

– новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

– реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2027 года.

Проекты«Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузкир.п. Кадошкино на период до 2027 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению перспективной застройки на период до 2025

7.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети не увлеченные в проекты №1 и №2 практически за период 2013-2027 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. Такими участками в большинстве являются вводные участки в жилым домам. В связи с этим на данныйпериодразработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.5.

Согласно данной таблице протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 444 м. Капитальные вложения составляет1961,852тыс. руб. без НДС.

Таблица 7.5 – Реестр мероприятий проекта №3 развития тепловых сетей г.п. Кадошкино

| Мероприятия | Характеристики | Период реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 2013 г. до 2017 г. |  |  |
| 1. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-6 до ж/д №18 | длина 17 м, надземная 2-х трубная, Ду50 изоляция ППМ | 2015 г. |
| с 2018 г. до 2022 г. |  |  |
| 1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ1-15 до ТУ1-16 | длина 117 м, надземная 2-х трубная, Ду100 изоляция ППМ | 2020 г. |
| 2. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТУ2-4 до ТУ2-5 | длина 19 м, надземная 2-х трубная, Ду100 изоляция ППМ | 2021 г. |
| 3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-7 до ж/д №3 | длина 83 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ | 2020 г. |
| 4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-5 до ж/д №24 | длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ | 2020 г. |
| 5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-16 до ж/д №2 | длина 12,5 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ | 2020 г. |
| 6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-2 до ж/д №7 | длина 70 м, подземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ | 2020 г. |
| 7. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТК1-1 до ж/д №5 | длина 22,5 м, подземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ | 2020 г. |
| 8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-7 до ж/д №22 | длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ | 2020 г. |
| с 2023 г. до 2027 г. |  |  |
| 1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2-20 до ТУ2-21 | длина 27 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ | 2023 г. |
| 2. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №17 | длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ | 2023 г. |
| 3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №15 | длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ | 2023 г. |

Продолжение табл. 7.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 2023 г. до 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2-20 до ТУ2-21 | длина 27 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ | 92,880 | Новое строительство |  | надземная | 0,0270 | 70 |
| 2. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №17 | длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду40, изоляция ППМ | 6,880 | Новое строительство |  | надземная | 0,0020 | 40 |
| 3. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-17 до ж/д №15 | длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ | 6,880 | Новое строительство |  | надземная | 0,0020 | 50 |
| 4. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-21 до ж/д №11 | длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ | 6,880 | Новое строительство |  | надземная | 0,0020 | 50 |
| 5. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-20 до ж/д №13 | длина 2 м, надземная 2-х трубная, Ду50, изоляция ППМ | 6,880 | Новое строительство |  | надземная | 0,0020 | 50 |
| 6. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ2-8 до ж/д №20 | длина 3 м, надземная 2-х трубная, Ду80, изоляция ППМ | 10,320 | Новое строительство |  | надземная | 0,0030 | 80 |
| 7. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-11 до ж/д №11 | длина 39,3 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ | 135,192 | Новое строительство |  | надземная | 0,0393 | 70 |
| 8. Реконструкция вводного участка тепловой сети от ТУ1-10 до ж/д №14 | длина 12 м, надземная 2-х трубная, Ду70, изоляция ППМ | 41,280 | Новое строительство |  | надземная | 0,0120 | 70 |
| Всего |  | 307,192 |  |  |  | 0,089 |  |
| Итого |  | 1961,852 |  |  |  | 0,444 |  |

7.5 Установка индивидуальных тепловых пунктов в здания детских садов

Установка индивидуальных тепловых пунктов, предусматривается для организации подготовки горячей воды для нужд детского сада«Теремок» и детского сада «Солнечный». Расчетные тепловые нагрузки (срененедельные) согласно табл. 2.4 раздела «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» составляют 0,11 Гкал/ч каждого здания. Перечень основного оборудования ИТП и ее стоимость представлена в табл. 7.7.

Таблица 7.7 – Финансовая потребность в реализации проекта

| Мероприятия | Характеристики ИТП | Стоимость мероприятия в ценах 2013 г., без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Установка ИТП для организации подготовки горячей воды для нужд детского сада «Теремок» и детского сада «Солнечный» | Тепловая нагрузка ГВС – 0,11 Гкал/ч | 480,0 |
| Итого |  | 480,0 |

# 8 Топливные балансы

# 8.1 Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Перспективное топливопотребление было рассчитано для варианта развития системы теплоснабженияг.п. Кадошкино выбранного в качестве рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения.

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на котельной МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» и котельной ОАО «КЭТЗ» были приняты следующие условия:

- Перспективная выработка тепловой энергии рассчитывалась для каждой группы разнотипных котлоагрегатов установленных в котельных предпочтение в первоочередности загрузки отдается котлу с наибольшим КПД на наименьшем диапазоне загрузки (по режимной карте).

- Регулирование котлоагрегатов будет осуществляться по графику качественного регулирования;

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Перспективный    УРУТ    на    выработку   тепловой    энергии    на существующем   оборудовании   принимался   в   соответствии   с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии;УРУТ   на   выработку тепловой   энергии   для   вновь   вводимого оборудования принималсявсоответствии номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

Таблица 8.1 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

| Показатель | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2025г. | 2026г | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Зона действия котельной "Центральная" МП "Кадошкиноэлектротеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии тепловой энергии | 9602,35 | 9571,13 | 9571,13 |  | 9571,13 | 9571,13 |  | 9571,13 |  |  | 11278,70 |  | 11278,70 | 11278,70 | 11278,70 | 11278,70 | 11707,72 | 11707,72 | 11707,72 | 11707,72 | 11707,72 | 11707,72 |
| НУР топлива, кг.у.т./Гкал | 158,97 | 158,97 | 158,97 |  | 158,97 | 158,97 |  | 158,97 |  |  | 152,93 |  | 152,93 | 152,93 | 152,93 | 152,93 | 159,35 | 159,35 | 159,35 | 159,35 | 159,35 | 159,35 |
| Зона действия котельной АО "КЭМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 |  | 9265,06 | 9265,06 |  | 9265,06 |  |  | 9265,06 |  | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 | 9265,06 |
| НУР топлива, кг.у.т./Гкал | 168,66 | 168,66 | 168,66 |  | 168,66 | 168,66 |  | 168,66 |  |  | 168,66 |  | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 168,66 |

Таблица 8.2 – Прогнозное потребление топлива теплоисточникамир.п. Кадошкино

| Энергоисточники | 2012г. |  |  | 2017г. |  |  | 2022г. |  |  | 2027г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск тепла, Гкал | Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т. | Суммарное потребление топлива, тыс.т.у.т. | Отпуск тепла, Гкал | Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т. | Суммарное потребление топлива, тыс.т.у.т. | Отпуск тепла, Гкал | Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т. | Суммарное потребление топлива, тыс.т.у.т. | Отпуск тепла, Гкал | Потребление топлива на отпуск тепла тыс.т.у.т. | Суммарное потребление топлива, тыс.т.у.т. |
| Котельная Центральная | 9602,35 | 1,53 | 3,09 | 9571,13 | 1,52 | 3,08 | 11278,70 | 1,72 | 3,29 | 11707,72 | 1,87 | 3,43 |
| Котельная ОАО "КЭТЗ" | 9265,06 | 1,56 |  | 9265,06 | 1,56 |  | 9265,06 | 1,56 |  | 9265,06 | 1,56 |  |

Рисунок 8.1 – Прогнозное потребление топлива основными теплоисточниками р.п. Кадошкино

Прирост и снижение потребления топлива по отношению к уровню 2012 года составит:

- к 2017 году – произойдет снижение валового расхода топлива, 0,005тыс.т.у.т.;

- к 2022 году – произойдет прирост валового расхода топлива 0,20 тыс.т.у.т;

- к 2027 году –произойдет прирост валового расхода топлива 0,14 тыс.т.у.т;.

Таким образом, наибольший прирост потребления топлива к 2027 году ожидается на котельной «Центральная».  При этом прирост потребления топлива на этих энергоисточниках будет относиться к затратам топлива на отпуск тепловой энергии.

9. Оценка надежности системы теплоснабжения

# 9.1 Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

9.2 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых объектов

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект - по ГОСТ 15467;

- Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

# 9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

# 9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На пером этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=li=NPi=e−λ1L1t×e−λ2L2t...×e−λnLnt=e−t×i=li=NλiLi=eλct                                    (9.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn,[1/час],

где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λ(t)=λ0(0,1τ)α−1,                                                                 (9.2)

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α < 1, она монотонно убывает, при α > 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид  λ(t)=λ0= Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=                                                          (9.3)

На рис. 9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 9.1– Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'−tн−Q0q0Vexp(zβ),                                                             (9.4)

гдеtв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч;t’в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;Qо – подача теплоты в помещение, Дж/ч;qоV – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(чх°С);β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв−tнtв,а−tн,                                                               (9.5)

где tва – внутренняя  температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города Саранска при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clc.3D1,2,                                                       (9.6)

гдеa,b,c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладкитеплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, атакже от способа диагностики места повреждения и уровняорганизации ремонтных работ; lсз– расстояниемежду секционирующими задвижками, м;D- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.

z=1−zi,jzp×τjτon,                                                         (9.7)

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,                                                          (9.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp(−ωi)                                                            (9.9)

# 9.2.2.2 Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием - приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j–тогопути

pej=i=1nPi,                                                             (9.10)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

qej=1−i=1nPi,                                                             (9.11)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k,                                                             (9.12)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

Tбр.ej=1ωej,                                                             (9.13)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути

Tвс.ej=qejωej,                                                             (9.14)

при этом

qej=λej×Tвс.ej,                                                             (9.15)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k–тогопути

pek=1−j=1mqej,                                                             (9.16)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

qek=j=1mqej,                                                             (9.17)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

l≠jm−1,                                                  (9.18)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k –того пути

l≠jm−1−1,                                               (9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

l≠jm−1,                                               (9.20)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

# 9.2.2.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний ( как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

ΔQn=Qnp×Ton×qmn,Гкал                                                   (9.21)

гдеQnp- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющихустановок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузкапотребителя), Гкал/ч; Топ– продолжительность отопительного периода, час;qmn – вероятность отказа теплопровода.

# 9.2.3 Результаты расчетов

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2011-2024 году эксплуатационная надежность тепловых сетей р.п.Кадошкино в целом обеспечивалась за счет напряженной работы МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,3, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 20 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационногоресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевременным устранением МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» будет практически невозможно.

# 9.3 Выводы и предложения по тепловым сетям

По варианту развития зоны действия теплоисточников р.п.Кадошкино, при условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будет соответствовать нормативной величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

С учетом представленных выше результатов расчетов была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41 -02-2003. Капитальные затраты на осуществление рекомендуемых мероприятий в ценах 2008 г. были оценены в соответствии методикой, приведенной в разделе. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них»

# 11.1 Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения всей  системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением -произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

– реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

– реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

– реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения.

# 11.3. Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителямивыданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

## 12 Воздействие на окружающую среду

# 12.1 Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн (существующее положение)

# 12.1.1 Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Территория Кадошкинского района находится на склоне Приволжской возвышенности, представляет собой относительно спокойное водораздельное плато между реками Мокшей и Инсаром и характеризуется отметками порядка 220-258 м. По территориипоселения протекает рекаИсса – правый притокр.Мокши.Река является типично равнинной со спокойным течением, извилистыми руслами и широкими трапециевидными долинами.

Климат р.п. Кадошкино умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от –11,5°С до –12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39оС, абсолютный минимум – 44оС. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30оС, температура воздуха наиболее холодных суток –34 °С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8оС или менее составляет 5,8 м/сек.

# 12.1.2 Качество атмосферного воздуха р.п. Кадошкино

Приоритетным фактором состояния среды по степени влияния на здоровье человека является загрязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности поселения является сельское хозяйство с развитой перерабатывающей промышленностью, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, именно с этой отраслью.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории поселения являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, транспортной инфраструктуры и производственные объекты.